## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
R E S U M E N M U D O
OBRA: | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA (ACCESORIOS ACABADOS, CARPINTERÍA, MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS SANITARIOS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO EXTERIOR, PARARRAYOS, RPBI, OBRA EXTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO) |  |  |  | E 9.1
MUNICIPIO: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.: | -------------
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | FACHADA ACABADOS
2 | ACABADOS
3 | ACCESORIOS ACABADOS
4 | CARPINTERÍA
5 | MUEBLES SANITARIOS
6 | ACCESORIOS SANITARIOS
7 | SEÑALÉTICA
8 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
9 | SISTEMA DE SONIDO
10 | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV
11 | SISTEMA DE TV
12 | SISTEMA ENFERMO-ENFERMERA
13 | SISTEMA DE PARARRAYOS Y LUMINARIAS DE OBSTRUCCIÓN
14 | SISTEMA CONTRAINCENCIO
15 | MÓDULO DE R.P.B.I.
16 | OBRA EXTERIOR

## PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
P R E S U P U E S T O M U D O
OBRA: | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA (ACCESORIOS ACABADOS, CARPINTERÍA, MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS SANITARIOS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO EXTERIOR, PARARRAYOS, RPBI, OBRA EXTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO) |  |  | E 9.2
MUNICIPIO: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.: | -------------
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | FACHADA ACABADOS
2021-1509-0801-CI-EF | MURO DECORATIVO DE 4.70 M DE ALTURA CON TIRAS DE PLACA DE TABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR A DOS CARAS Y PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA DE 9.20 CM CAL. 20 (VER DETALLE), TIRAS DE 40 A 30 CM DE LARGO A CADA 50 CM A EJE (NO INCLUYE ACABADO FINAL). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACIÓN, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES Y PANELES SEGÚN DISEÑO, BOQUILLA FRONTAL Y SUPERIOR, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, TORNILLERÍA, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO TOTAL CON BASECOAT, ANDAMIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50.4
2 | ACABADOS
2021-1509-0802-CI-EF | TAPAJUNTAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, DESARROLLO DE 30 CM PARA JUNTA ESTRUCTURAL EN MURO (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN DE UN LADO CON PIJAS Y DEL OTRO SÓLO CON SILICÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 378
2021-1509-0803-CI-EF | JUNTA CONSTRUCTIVA DE NEOPRENO CON HERRAJES PARA JUNTA ESTRUCTURAL EN LOSA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADO DE HERRAJES LATERALES EN ARMADO DE ACERO DE LOSA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 290.96
2021-1509-0804-CI-EF | TAPAJUNTAS DE LAMINA PINTRO CAL. 20, DESARROLLO DE 30 CM PARA JUNTA ESTRUCTURAL EN MURO (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN DE UN LADO CON PIJAS Y DEL OTRO SÓLO CON SILICÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 228.5
2021-1509-0805-CI-EF | FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE TABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A BASE DE ESTRUCTURA DE LAMINA GALVANIZADA (CANALETA, CANAL LISTÓN, ENTRE OTROS), SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO FIJOS A LOSA, TORNILLERIA, EMPLASTECIDA CON PASTA REDIMIX Y CINTA, REBORDE "J" ÁNGULO, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, LIJADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8577.51
2021-1509-0806-CI-EF | FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A BASE DE ESTRUCTURA DE LAMINA GALVANIZADA (CANALETA, CANAL LISTÓN, ENTRE OTROS), SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO FIJOS A LOSA, TORNILLERIA, EMPLASTECIDA CON PASTA REDIMIX Y CINTA, REBORDE "J" ÁNGULO, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, LIJADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16986.71
2021-1509-0807-CI-EF | FALSO PLAFÓN MODULAR DE 61 X 61 CM TIPO DUNE MARCA ARMSTRONG CON ESTRUCTURA BASE DE PERFILES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO FIJOS A LOSA PARA SUJETAR ESTRUCTURA, ARMADO DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORTE DE PANELES, DESPERDICIOS, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 7629
2021-1509-0808-CI-EF | COVERMIX SOBRE SUPERFICIE LISA EN MURO CON APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR ACRÍLICO SOTTOFONDO 1000 MARCA COREV. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR Y COVERMIX, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11384.25
2021-1509-0809-CI-EF | AQUAREL MICRO SOBRE MURO (ACABADO ASÉPTICO MULTICOLOR, COLORES POR DEFINIR) MARCA COREV. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FONDEO CON PINTUPLAS, APLICACION DE ACABADO AQUAREL MICRO POR MEDIO DE EQUIPO NEUMATICO POR ASPERSOR DE AIRE, ANDAMIO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIE ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4825.7
2021-1509-0810-CI-EF | VITRIFICANTE ANTIMICROBIAL HIDROREPELENTE (SANI SEAL) ACABADO TRANSPARENTE MATE MARCA COREV. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN CON ASPERSOR, BOQUILLAS, PERFILADO, ACABADO UNIFORME A DOS CAPAS COMO MINMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 5671.5
2021-1509-0991-CI-EF | PINTURA VINILICA SOBRE MURO ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 40469.03
2021-1509-0811-CI-EF | PINTURA VINILICA SOBRE PLAFON ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 18942.8
2021-1509-0812-CI-EF | PINTURA ANTIBACTERIAL (SIN PLOMO) SOBRE PLAFON ACABADO FINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR BAJO OLOR Y CERO COV COMPATIBLE CON PINTURA ANTIBACTERIAL Y 2 CAPAS COMO MINIMO DE PINTURA ANTIBACTERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4078.61
2021-1509-0813-CI-EF | PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA ESMALTE, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4405.11
2021-1509-0586-CI-EF | PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS, PISOS O PLAFONES MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, PLASTECIDO Y LIJADO, APLICACION DE DOS MANOS DE SELLADOR EPOXICO Y DE PINTURA EPOXICA, CATALIZADOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 2506.48
2021-1509-0814-CI-EF | AZULEJO RECTIFICADO DE 1a. CALIDAD MARCA INTERCERAMIC MODELO SPA, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVANGAN, BOQUILLAS, PERFILADO EN ARISTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 13927.62
2021-1509-0815-CI-EF | AZULEJO RECTIFICADO DE 1a. CALIDAD MARCA INTERCERAMIC MODELO 3D WALL, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVANGAN, BOQUILLAS, PERFILADO EN ARISTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1484.66
2021-1509-0816-CI-EF | NIVELANTE PARA PISO DE 4 CM DE ESPESOR CON CREST AUTONIVEL CAPA GRUESA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DOSIFICACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 4108.95
2021-1509-0817-CI-EF | RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA POLYFLOR MODELO POLYCLAD PRO PARA MURO, DE 1.25 MM ESP DE UNA SOLA CAPA Y EN ROLLO, CON AGREGADOS DE MICROBAN (INHIBIDOR DE BACTERIAS MRSA), CUARTOS LIMPIOS ASTM F51-68 CLASS A, ISO 14644-1 1999 CLASS 4, FABRICADO BAJO LA NORMA GRADO AMBIENTAL GLOBAL BREE GLOBAL ENVIRONMENTAL A + Y BAJO EL PROTOCOLO DE CALIDAD ISO-9001, ISO-14001, MATERIAL 100% RECICLABLE, CON CERTIFICADO DE GARANTÍA DE DIEZ AÑOS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PEGADO, CURVAS SANITARIAS A BASE DE COVE-STICK DE 1/2"X 1/2", SOLDADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 5894.29
2021-1509-0818-CI-EF | RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA POLYFLOR MODELO OHMEGA EC CONDUCTIVO PARA PISO, DE 2.00 MM ESP DE UNA SOLA CAPA CON UNA RESISTIVIDAD DE ENTRE 25,000-1,000,000 OHMS, AGREGADOS DE MICROBAN (INHIBIDOR DE BACTERIAS), FABRICADO BAJO LA NORMA GRADO AMBIENTAL GLOBAL BREE GLOBAL ENVIRONMENTAL A + RATING Y BAJO EL PROTOCOLO DE CALIDAD ISO-9001, ISO-14001, MATERIAL 100% RECICLABLE, CON CERTIFICADO DE GARANTÍA DE DIEZ AÑOS, (ASPERSIÓN DE LLAMA Y EMISIÓN DE GASES ASTM E648 CLASE 1. RESISTENCIA ELÉCTRICA EN 1081 R1/R2 104 - 1X106 OHMS, ESD S 7.1 2.5X104 - 1X106 OHMS. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN 660-2 GRUPO P. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893 CLAA DS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PEGADO, CURVAS SANITARIAS A BASE DE COVE-STICK DE 1/2"X 1/2", ZOCLO SANITARIO DE 10 CM DONDE SE REQUIERA,SOLDADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2391.07
2021-1509-0819-CI-EF | RECUBRIMIENTO DE PVC PARA PISO MODELO MARBLEISED 2000 PUR MARCA POLYFLOR DE 2.00 MM DE ESPESOR, FABRICADO EN UNA SOLA CAPA, SUMINISTRADA EN ROLLO CON TRATAMIENTO DE POLIURETANO REFORZADO PARA TRÁFICO PESADO Y REDUCIR EL COSTO DE MANTENIMIENTO, CON AGREGADOS DE INHIBIDOR DE BACTERIAS MRSA, VER FICHA TECNICA DEL PRODUCTO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURVAS SANITARIAS DE NEOPRENO, PEGAMENTOS, SOLDADURAS, SELLOS PERIMETRALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON CERTIFICADO DE GARANTÍA DE 10 AÑOS. | M2 | 1366.4
2021-1509-0820-CI-EF | RECUBRIMIENTO DE PVC CON DISEÑO DE CÍRCULOS PARA PISO MODELO MARBLEISED 2000 PUR MARCA POLYFLOR DE 2.00 MM DE ESPESOR, FABRICADO EN UNA SOLA CAPA, SUMINISTRADA EN ROLLO CON TRATAMIENTO DE POLIURETANO REFORZADO PARA TRÁFICO PESADO Y REDUCIR EL COSTO DE MANTENIMIENTO, CON AGREGADOS DE INHIBIDOR DE BACTERIAS MRSA, VER FICHA TECNICA DEL PRODUCTO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURVAS SANITARIAS DE NEOPRENO, PEGAMENTOS, SOLDADURAS, SELLOS PERIMETRALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON CERTIFICADO DE GARANTÍA DE 10 AÑOS. | M2 | 351.84
2021-1509-0821-CI-EF | VINIL DECORATIVO AUTOADHERIBLE CON IMPRESIÓN A COLOR Y VINIL TRANSPARENTE PARA LAMINAR IMPRESIÓN (SEGUN DISEÑO) SOBRE MURO. INCLUYE SUMINISTRO, DISEÑO PERSONALIZADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 845.8
2021-1509-0822-CI-EF | PERFIL DE ALUMINIO CURVO PLATA MATE DE 10 MM MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 3231.36
2021-1509-0823-CI-EF | LIMPIEZA FINAL DE OBRA EN AREA CONSTRUIDA CON JABON Y AGUA (PISOS, VIDRIOS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, ETC.). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANIOBRAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 38976.49
3 | ACCESORIOS ACABADOS
2021-1509-0824-CI-EF | SOPORTE LINEAL PARA CORTINA ANTIBACTERIANA FABRICADO A BASE DE PTR DE 2"X2" CON PLACA DE 1/4" ESP., EN EXTREMOS CON BARRENOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, SOLDADURA, AJUSTES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO FINAL CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA TOLERANCIA DE 10 CM EN SU DIMENSIÓN. | ML | 1516.16
2021-1509-0825-CI-EF | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA Y RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y GANCHOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, FIJACIÓN A SOPORTE, PREPARACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3783.43
2021-1509-0826-CI-EF | RIEL PORTAVENOCLISIS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, CARRETILLAS PARA DESLIZAMIENTO, ARBOL DE ACERO CROMADO PARA TRES BOTELLAS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA, SOPORTE DE FIJACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 397
2021-1509-0827-CI-EF | PERSIANA DE PVC VERTICAL CON RIEL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, COLOCACION, FIJACIÓN, ACCESORIOS, HERRAJES, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 1388.98
2021-1509-0828-CI-EF | ESQUINERO INTEGRAL PARA ESQUINA DE MUROS DE 2"-90° IPC, CON RETÉN DE ALUMINIO CONTINUO DE 122 CM CON TAPAS TERMINALES. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, ARMADO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1895
2021-1509-0829-CI-EF | PROTECTOR DE MURO CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS DE 4" MODELO 1400 IPC, CON RETEN DE ALUMINIO CONTINUO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACION, MANIOBRAS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5179.84
2021-1509-0830-CI-EF | TAPA TERMINAL PARA PROTECTOR DE MURO CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS DE 4" MODELO IPC 1402. INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES DE FIJACION, ARMADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1625
4 | CARPINTERÍA
2021-1509-0831-CI-EF | TOPE DE PISO PARA PUERTA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, BARRENOS, TAQUETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 1321
2021-1509-0832-CI-EF | PUERTA PARA SALA DE EXPULSIÓN O QUIRÓFANO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CALIDAD, MARCO DE MADERA, CHAMBRANAS, PUERTA FORRADA EN AMBAS CARAS CON TRIPLAY DE PINO DE 1A. DE 9 MM. DE ESPESOR, PEGADO, REFUERZO CENTRAL POR IMPACTO DE CAMILLA, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ EN MARCO, FORRADA CON FORMAICA POR AMBOS LADOS, BISAGRA HIDRÁULICA Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE IMPACTO (SEGUN DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, ACARREOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 147.27
2021-1509-0833-CI-EF | PUERTA BLINDADA PARA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ABATIBLE, BLINDADA CON LÁMINA DE PLOMO DE 2MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, MADERA DE PINO DE 1ª, ADHESIVOS A BASE DE ACETATO DE POLIVINIL Y NEOPRENO, HOJAS DE TRIPLAY DE 6MM., LÁMINA DE PLOMO DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCO DE MADERA, CHAMBRANA DE MADERA BLINDADA CON LÁMINA DE PLOMO DE 2MM, ACABADO DE LA PUERTA EN PINTADA CON LACA PLÁSTICA COLOR QUE USTED NOS INDIQUE, ACABADO DEL MARCO Y CHAMBRANA EN PINTURA DE LACA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO, BISAGRAS PARA PUERTA PESADA, CERRADURA COMERCIA YALE A52, O SIMILAR EN CALIDAD, ACARREOS, TRAZO, CORTE, ARMADO DE BASTIDOR, COLOCACIÓN DE LÁMINA, EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TALLER Y MENOR. | M2 | 79.56
2021-1509-0834-CI-EF | PUERTA DE TAMBOR, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CALIDAD, MARCO DE MADERA, CHAMBRANAS Y BATIENTE, PUERTA FORRADA EN AMBAS CARAS CON TRIPLAY DE PINO DE 1A. DE 6 MM. DE ESPESOR, PEGADO, REFUERZO PARA CHAPA, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, ACARREOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 53.13
2021-1509-0835-CI-EF | CERRADURA DE MANIJA MODELO CAMBRIDGE MARCA YALE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, ABERTURA, COLOCACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 23
2021-1509-0836-CI-EF | BANCA VESTIDOR DE 1.20 X 0.30 X 0.45 CM CON CUBIERTA DE TIRAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA TIPO MARIMBA ACABADO EN BARNIZ (SEGÚN DISEÑO), CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO ACABADO ESMALTADO DE 1-1/4" X 1-1/4" CAL. 18 Y NIVELADORES DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA | 114
2021-1509-0837-CI-EF | BANCA VESTIDOR DE 0.60 X 0.40 X 0.45 CM CON CUBIERTA DE TIRAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA TIPO MARIMBA ACABADO EN BARNIZ (SEGÚN DISEÑO), CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO ACABADO ESMALTADO DE 1-1/4" X 1-1/4" CAL. 18 Y NIVELADORES DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA | 71
2021-1509-0838-CI-EF | CAMBIO DE BOTAS DE 1.00X0.35 M ALTURA DE 0.40 M (AREA GRIS A AREA BLANCA) DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, SEGÚN DISEÑO, BORDES BOLEANOS, TERMINADO CON TINTE Y BARNI Z DE POLIURETANO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, AJUSTES, REFUERZOS INTERIORES DE MADERA, ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACION DE 0.10 M. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 10
2021-1509-0839-CI-EF | CAMBIO DE BOTAS DE 1.50X0.35 M ALTURA DE 0.40 M (AREA GRIS A AREA BLANCA) DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, SEGÚN DISEÑO, BORDES BOLEANOS, TERMINADO CON TINTE O LACA Y BARNI Z DE POLIURETANO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, AJUSTES, REFUERZOS INTERIORES DE MADERA, ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACION DE 0.10 M. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 4
2021-1509-0840-CI-EF | MUEBLE LINEAL PARA ATENCIÓN DE 1.50 M DE LARGO, ANCHO DE 0.60 M Y ALTURA DE 0.80 Y 1.10 M, CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES (SEGÚN DISEÑO), FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM DE ESPESOR DE 1A. CALIDAD Y ESTRUCTURA DE MADERA; SUPERFICIE DE TRABAJO CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. CALIDAD DE 16 MM FORRADO DE FORMICA; ACABADO FINAL CON TINTA O LACA Y BARNIZ DE POLIURETANO POR AMBOS LADOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERIA, PASACABLES, CORREDERAS CON EXTENSIÓN, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN DE 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 46
2021-1509-0841-CI-EF | MUEBLE LINEAL PARA ATENCIÓN DE 1.80 M DE LARGO, ANCHO DE 0.60 M Y ALTURA DE 0.80 Y 1.10 M, CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES (SEGÚN DISEÑO), FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM DE ESPESOR DE 1A. CALIDAD Y ESTRUCTURA DE MADERA; SUPERFICIE DE TRABAJO CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. CALIDAD DE 16 MM FORRADO DE FORMICA; ACABADO FINAL CON TINTA O LACA Y BARNIZ DE POLIURETANO POR AMBOS LADOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERIA, PASACABLES, CORREDERAS CON EXTENSIÓN, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN DE 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 13
2021-1509-0842-CI-EF | MUEBLE LINEAL PARA ATENCIÓN DE 2.00 M DE LARGO, ANCHO DE 0.60 M Y ALTURA DE 0.80 Y 1.10 M, CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES (SEGÚN DISEÑO), FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM DE ESPESOR DE 1A. CALIDAD Y ESTRUCTURA DE MADERA; SUPERFICIE DE TRABAJO CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. CALIDAD DE 16 MM FORRADO DE FORMICA; ACABADO FINAL CON TINTA O LACA Y BARNIZ DE POLIURETANO POR AMBOS LADOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERIA, PASACABLES, CORREDERAS CON EXTENSIÓN, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN DE 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 12
2021-1509-0843-CI-EF | MUEBLE LINEAL PARA ATENCIÓN DE 2.40 M DE LARGO, ANCHO DE 0.60 M Y ALTURA DE 0.80 Y 1.10 M, CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES (SEGÚN DISEÑO), FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM DE ESPESOR DE 1A. CALIDAD Y ESTRUCTURA DE MADERA; SUPERFICIE DE TRABAJO CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. CALIDAD DE 16 MM FORRADO DE FORMICA; ACABADO FINAL CON TINTA O LACA Y BARNIZ DE POLIURETANO POR AMBOS LADOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERIA, PASACABLES, CORREDERAS CON EXTENSIÓN, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN DE 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 36
2021-1509-0844-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.20X 0.70 M Y DE 0.90 M DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6MM EN AMBOS LADOS; CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM Y 3 CAJONES, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, CORREDERAS, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN EN 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 5
2021-1509-0845-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.50X 0.70 M Y DE 0.90 M DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6MM EN AMBOS LADOS; CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM Y 3 CAJONES, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, CORREDERAS, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN EN 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 13
2021-1509-0846-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.80X 0.70 M Y DE 0.90 M DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA SENCILLA CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6MM EN AMBOS LADOS; CON 5 PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, ENTREPAÑO INTERMEDIO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN EN 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 25
2021-1509-0847-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.80 M DE LARGO, ANCHO DE 0.70 M Y ALTURA DE 0.90 M, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DOBLE CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM DE ESPESOR DE 1A. CALIDAD Y ESTRUCTURA DE MADERA; CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y 4 CAJONES; ACABADO FINAL CON TINTA O LACA Y BARNIZ DE POLIURETANO EN EXTERIOR E INTERIOR DEL MUEBLE. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERIA, CORREDERAS CON EXTENSIÓN, BISAGRAS, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN DE 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 11
2021-1509-0848-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.20X 0.70 M Y DE 0.90 M DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DOBLE CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6MM EN AMBOS LADOS; CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM Y 3 CAJONES, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, CORREDERAS, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN EN 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 3
2021-1509-0849-CI-EF | BARRA REFORZADA DE TRABAJO PARA LABORATORIO DE 4.15 A 4.50 M, ANCHO DE 0.70 M Y DE 0.90 M DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD 304 SOBRE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR 1"X2" CAL. 16, FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM EN AMBAS CARAS, CON DOS MÓDULOS DE ARCHIVERO (3 CAJONES CADA UNO), FRENTE DE CAJONES CON TRIPLAY DE 16 MM, ACABADO CON FORMAICA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, CORREDERAS, JALADERAS, INTERIORES DE CAJONES CON TINTE Y BARNIZ, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
2021-1509-0850-CI-EF | BARRA REFORZADA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CON TARJA SENCILLA DE 4.50 M, ANCHO DE 0.70 M Y DE 0.90 M DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD 304 SOBRE TRIPLAY DE PINO DE 18 MM (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR CAL. 16, FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM EN AMBAS CARAS, CON DOS MÓDULOS DE ARCHIVERO (3 CAJONES), FRENTE DE CAJONES CON TRIPLAY DE 16 MM, ACABADO CON FORMAICA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, CORREDERAS, JALADERAS, INTERIORES CON BARNIZ Y TINTA, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
2021-1509-0851-CI-EF | CLOSET DE 2.25X0.60 M, ALTURA DE 2.85 M CON PUERTAS TIPO TAMBOR CON TRIPLAY DE 6 MM EN AMBOS LADOS DE 1A. CALIDAD CON ENTREPAÑOS Y MODULO DE CAJONES DE TRIPLAY DE 16 MM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FABRICACION, REFUERZOS DE MADERA DE 1A. CALIDAD, HERRAJES, TUBO CROMADO CON CHAPETÓN, MANIOBRAS, NIVELACION, FIJACION, TORNILLERIA, AJUSTES, ACABADO FINAL CON TINTE Y BARNIZ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACION DE 0.10 M. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 4
2021-1509-0852-CI-EF | GUARDA PARA MEDICAMENTOS O INSUMOS DE 2.50 M DE LARGO X 0.60 M DE PROF, ALTURA DE 2.85 A 3.00 M CON 8 PUERTAS ABATIBLES TIPO TAMBOR CON TRIPLAY DE 6 MM EN AMBOS LADOS DE 1A. CALIDAD Y MARCO DE MADERA, CON 9 ENTREPAÑOS DE PANEL ART DE 16 MM A DOS CARAS DE 40 CM DE PROF, Y CANTOS ENCINTADOS (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FABRICACION, MARCO DE MADERA PARA PUERTAS, REFUERZOS DE MADERA DE 1A. CALIDAD, CHAMBRANAS DE MADERA, HERRAJES, FIJACION, TORNILLERIA, AJUSTES, ACABADO FINAL CON TINTE O LACA Y BARNIZ DE POLIURETANO SEMI MATE, JALADERAS DE BARRA DE 40 CM, CERROJOS DE SEGURIDAD EN PUERTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACION DE 0.10 M. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 7
5 | MUEBLES SANITARIOS
2021-1509-0853-CI-EF | LAVABO CON PEDESTAL MODELO GOYA MARCA CATO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, KIT DE MONTAJE, SELLADO CON SILICÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 615
2021-1509-0854-CI-EF | CESPOL DE LATÓN CROMADO PARA LAVABO CON REBOSADERO MARCA URREA, CONTRA Y ADAPTADOR DE HULE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 737
2021-1509-0855-CI-EF | LLAVE ECONOMIZADORA CON CIERRE AUTOMÁTICO MOD TV-122 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANGUERA COFLEX Y VÁLVULA ANGULAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 122
2021-1509-0856-CI-EF | LAVABO TIPO OVALIN AMERICAN STANDAR MOD CADET BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SELLADO CON SILICÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 122
2021-1509-0857-CI-EF | WC PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 487
2021-1509-0858-CI-EF | FLUXOMETRO PARA WC DE PEDAL EXPUESTO MOD 310-32 MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 480
2021-1509-0859-CI-EF | COLADERA INSERTO CIRCULAR MODELO 24-HL MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 177
2021-1509-0860-CI-EF | REGADERA MODELO H-100 CON JUEGO DE MANERALES ALBATROS C-45 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, REGADERA CON CUELLO Y CHAPETON CROMADO, COLOCACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 177
2021-1509-0861-CI-EF | REGADERA TIPO TELEFONO MODELO RM-23 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, MANIOBRAS, COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 112
2021-1509-0862-CI-EF | REGADERA FIJA DE 20 CM DE DIAM CON VÁLVULA Y CADENA DE ACCIONADO CROMADA MARCA HYNOX MOD HY006 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
2021-1509-0863-CI-EF | LAVADERO DE CONCRETO CON PILETA DE 83X65 CM. INCLUYE MURO DE BLOCK DE 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SUMINISTRO, AMACIZADO, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
2021-1509-0864-CI-EF | LAVABO CIRUJANOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD T-304 P3 DE 1.40X0.57X0.43 M (SEGUN DISEÑO) CON 2 MEZCLADORAS DE SENSOR A CORRIENTE MOD TV-398 MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, INSTALACION, CONEXIONES, CONTRACANASTA MOD H-8801 HELVEX, CESPOL MOD TV-030 HELVEX, COFLEX, VALVULAS ANGULAR, TAQUETES Y TORNILLOS, NIVELACION, HABILITADO, ARMADO,COLOCACION, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11
2021-1509-0865-CI-EF | MINGITORIO MODELO NIAGARA MARCA AMERICAN STANDARD CON DESCARGA A LA PARED, COLOR BLANCO CON LLAVE DE DESCARGA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12
2021-1509-0866-CI-EF | MINGITORIO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CALIDAD 304 ACABADO PULIDO DE 032 X 0.35 X 2.00 A 2.50 M (SEGUN DISEÑO), CON TAPAS LATERALES. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
2021-1509-0867-CI-EF | MINGITORIO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CALIDAD 304 ACABADO PULIDO DE 032 X 0.35 X 3.40 A 3.70 M (SEGUN DISEÑO) CON TAPAS LATERALES. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
2021-1509-0868-CI-EF | TARJA VERTEDERO 50X50X50 CM APROX. DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CON LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 1/2", CESPOL DE LATÓN, CONTRACANASTA Y ADAPTADOR DE HULE. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 44
2021-1509-0869-CI-EF | TARJA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20X0.60 M CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD 304 P3 CON TARJA SENCILLA Y GARABATO PARA SÉPTICO.INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN DE GARABATO, MANO DE OBRA. | PZA | 32
2021-1509-0870-CI-EF | MEZCLADORA PARA TARJA MOD. HM-38 HELVEX, 2 COFLEX, 2 LLAVES ANGULAR, ADAPTADOR DE HULE PARA DESAGÜE, CESPOL DE LATÓN CROMADO Y CONTRACANASTA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 140
2021-1509-0871-CI-EF | MEZCLADORA PARA LAVABO MOD. HM-17 HELVEX, 2 COFLEX Y 2 LLAVES ANGULARES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 615
2021-1509-0872-CI-EF | COLADERA RECTANGULAR MODELO 24-RHLI MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
2021-1509-0873-CI-EF | LAVAOJOS DE PARED CON TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE, DIFUSORES DOBLES CON CUBIERTAS CONTRAPOLVO ABATIBLES, SOPORTE A MURO, MATERIALES DE FIJACIÓN, LETRERO DE ACTIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, CESPOL DE LATÓN CROMADO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2021-1509-0874-CI-EF | TAPETE PARA ESTACIÓN LAVAOJOS DE 76X91 CM (2-1/2X3'), ESPESOR DE 2 CM (7/8") DE PVC RESISTENTE A QUÍMICOS, ANTIDESLIZANTE ALTAMENTE VISIBLE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2021-1509-0875-CI-EF | TRAMPA DE GRASA DE 45 LT/MIN Y 18 KG DE CAPACIDAD CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS SOLIDOS MODELO IG-20 MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ADECUACIONES PARA SU INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
2021-1509-0876-CI-EF | TRAMPA DE GRASA DE 90 LT/MIN Y 36 KG DE CAPACIDAD CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS SOLIDOS MODELO IG-40 MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ADECUACIONES PARA SU INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
2021-1509-0877-CI-EF | TRAMPA DE YESOS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
EFc0423 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE NARIZ DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE MARCA DICA, MODELO 4019, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2021-1509-0878-CI-EF | CESPOL DE PLÁSTICO PARA LAVADERO O VERTEDERO, CONECTOR PARA LAVADERO Y ADAPTADOR DE HULE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
6 | ACCESORIOS SANITARIOS
2021-1509-0879-CI-EF | GANCHO DOBLE MODELO 106 CROMO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 437
2021-1509-0880-CI-EF | BARRA DE SEGURIDAD LINEAL DE 700 MM MOD B-700-S MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MANIOBRAS, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 184
2021-1509-0881-CI-EF | BARRA DE SEGURIDAD ANGULAR MOD B-062-S MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MANIOBRAS, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 114
2021-1509-0882-CI-EF | ESPEJO DE 6 MM DE 40X60 CM MONTADO EN MARCO DE ALUMINIO, FIJO EN MURO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, SELLADO CON SILICON EN PERIMETRO CON UNION AL MURO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 357
2021-1509-0883-CI-EF | JABONERA METALICA PARA REGADERA CON AGARRADERA INSTITUCIONAL CROMADA 100 MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 169
2021-1509-0884-CI-EF | DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO A GRANEL MODELO AITANA GRIS MCA. KIMBERLY CLARCK O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 623
2021-1509-0885-CI-EF | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA (SANITAS) MINI HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 629
2021-1509-0886-CI-EF | DESPACHADOR DE ROLLO SANITARIO MODELO JUMBO MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 378
2021-1509-0887-CI-EF | DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO CON SENSOR MODELO MB-1101 HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 85
2021-1509-0888-CI-EF | DESPACHADOR AUTOMÁTICO A CORRIENTE DE TOALLA EN ROLLO MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 85
2021-1509-0889-CI-EF | REPISA PARA REGADERA DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9810 MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLCOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 169
2021-1509-0890-CI-EF | CAMBIADOR DE BEBE HORIZONTAL MARCA RUBBERMAID. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE FIJACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
7 | SEÑALETICA
2021-1509-0891-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 25X50 CM, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 425
2021-1509-0892-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 25X25 CM, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 879
2021-1509-0893-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 50X25 CM, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1295
2021-1509-0894-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 75X25 CM, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 153
2021-1509-0895-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION COLGANTE DE 125X25 CM, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CABLE DE ACRERO INOXIDABLE Y SUJETADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 192
2021-1509-0896-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION COLGANTE DE 50X25 CM, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CABLE DE ACRERO INOXIDABLE Y SUJETADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 165
2021-1509-0897-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION TIPO BANDERA DE 25X25 CM, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON DOBLE IMPRESION ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOPORTE TIPO BANDERA DE ALUMINIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 64
2021-1509-0898-CI-EF | LETRA MONUMENTAL DE 1.80 M DE ALTURA, ANCHO DE 30 CM, FRENTES DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CANTOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, REFORZADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 1-1/2" ILUMINADAS CON MÓDULOS DE LED. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24
2021-1509-0899-CI-EF | LETRA 3D EN ALUMINIO DE 30X30 CM CON LUZ LED. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 132
8 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
2021-1509-0937-CI-EF | CABLE UTP CAT 6 AZUL MARCA BELDEN. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 57684.04
2021-1509-0900-CI-EF | CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CON CONECTORES LC-LC DUPLEX REFORZADA CON KEVLAR MODELO EF150LC MARCA LINKEDPRO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 9008.34
2021-1509-0901-CI-EF | PLACA DE PARED CON DOS PUERTOS (FACEPLATE) MODELO AX101433 MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 265
2021-1509-0902-CI-EF | PLACA DE PARED CON UN PUERTO MODELO AX102660 MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 640
2021-1509-0901-CI-EF | PLACA DE PARED CON DOS PUERTOS (FACEPLATE) MODELO AX101433 MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 49
2021-1509-0902-CI-EF | PLACA DE PARED CON UN PUERTO MODELO AX102660 MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 172
2021-1509-0631-CI-EF | CAJA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE PARA DATOS MARCA THORSMAN TH-MCPD-A. INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 218
2021-1509-0903-CI-EF | JACK MODULAR CAT 6 RJ-45 MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 910
2021-1509-0904-CI-EF | JACK MODULAR TELEFONICO RJ-11 MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 282
2021-1509-0921-CI-EF | PATCH CORD CAT 6 RJ-45 DE 2.10 M MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 909
2021-1509-0905-CI-EF | CABLE EXTENSIÓN TELEFÓNICO DE 2.10 M CON CONECTORES PLUG RJ-11 EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 281
2021-1509-0906-CI-EF | TELÉFONO IP BÁSICO PoE PANTALLA LCD 1 LÍNEA, ALATAVOZ, 3 TECLAS FLEXIBLES, 2 PUERTOS ETHERNET, ECO MODE, HD AUDIO, MARCA PANASONIC MODELO KX-NT511PX. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. | PZA | 161
2021-1509-0907-CI-EF | TELÉFONO IP PT PANTALLA LCD 6 LÍNEAS RETROILUMINADA, 6X4 BOTONES CO FLEXIBLES, 2 PUERTOS ETHERNET Gb, PoE SOLO IP-PBX NS/NSX MARCA PANASONIC MODELO KX-NT630X. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. | PZA | 91
2021-1509-0908-CI-EF | TELÉFONO EJECUTIVO IP PT PANTALLA LCD COLOR DE 4.4 PULG RETROILUMINADA, 12X4 BOTONES CO FLEXIBLES, 2 PUERTOS ETHERNET Gb, FUNCIONE EHS, BLUETOOTH MARCA PANASONIC MODELO KX-NT680X. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. | PZA | 43
2021-1509-0936-CI-EF | RACK METALICO ABIERTO DE 19"x7 MARCA HUBBEL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, ARMADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 29
2021-1509-0909-CI-EF | NO BREAK CDP UPRS2008, 2000 VA, 1400 W O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 29
2021-1509-0920-CI-EF | SWITCH NO ADMINISTRABLE 24 PUERTOS PoE + 100 Mbps / SWITCH PoE 250 M LARGA DISTANCIA / 2 PUERTOS SFP / 2 PUERTOS GIGABIT / 370 W TOTAL MODELO DS-3E03-26PE MARCA HIKVISION. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
2021-1509-0910-CI-EF | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES, DE ALUMINIO PARA RACK DE 19". INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 31
2021-1509-0911-CI-EF | PATCH PANEL PUERTOS TIPO RJ45 CAT 6 DE 24 PUERTOS MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 8
2021-1509-0912-CI-EF | TOMACORRIENTE DE CABLE HORIZONTAL DE 8 CONTACTOS PARA RACK 19" 1U, 15A, 100-120V MOD PDU41001 CYBERPOWER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
2021-1509-0913-CI-EF | ORGANIZADOR VERTICAL 24 U PARA RACK. INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 19
2021-1509-0914-CI-EF | SWITCH NO GESTIONABLE MOD DS-3E0510P0E HIKVISION, 9 PUERTOS 10/100/1000Mbps + 20 Gigabit O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2021-1509-0915-CI-EF | MÓDULO TRANSCEPTOR MINIGBIC SFP 1G LC DUPLEX PARA FIBRA MULTIMODO 550 M MOD. MGB-SX PLANET O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
2021-1509-0916-CI-EF | SWITCH GESTIONADO MOD ES-12F UBIQUITI NETWORKS 12 F, 4 PUERTOS 10/100/1000Mbps + 12 PUERTOS, 32 Gigabit O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
2021-1509-0917-CI-EF | MÓDULO TRANSCEPTOR CISCO GLC-SX-MMD= 10.000M, 850nm, 1000 Mbit/s O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2021-1509-0918-CI-EF | SWITCH CISCO 48 PUERTOS GESTIONADO MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 25
2021-1509-0919-CI-EF | PANEL DE PARCHEO CON CONECTORES RJ45 CAT 6 DE 48 PUERTOS TIPO RJ45 MODELO AX103255 MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 20
2021-1509-0920-CI-EF | SWITCH NO ADMINISTRABLE 24 PUERTOS PoE + 100 Mbps / SWITCH PoE 250 M LARGA DISTANCIA / 2 PUERTOS SFP / 2 PUERTOS GIGABIT / 370 W TOTAL MODELO DS-3E03-26PE MARCA HIKVISION. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
2021-1509-0921-CI-EF | PATCH CORD CAT 6 RJ-45 DE 2.10 M MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1283
9 | SISTEMA DE SONIDO
2021-1509-0922-CI-EF | CABLE DUPLEX CAL. 14 AWG BICOLOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CABLEADO, ACARREO, PEINADO DE CONEXION, ENCINTADO, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 4023.7
2021-1509-0923-CI-EF | INTERFAZ TELEFÓNICA UNIVERSAL (+20 CU) 3 ZONAS, EXPANDIBLE HASTA 12 MODELO UTI312 MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0924-CI-EF | MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL CON BOTÓN PARA HABLAR MODELO DDU250 MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0925-CI-EF | MEZCLADOR PREAMPLIFICADOR 8 ENTRADAS MODULAR COMPATIBLE CON MOD. DE SALIDA MODELO VMIX MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0926-CI-EF | MÓDULO ENTRADA AUXILIAR ESTÉREO RCA DUAL MODELO SAX1R MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0927-CI-EF | MÓDULO DE RELEVADOR DE ENTRADA/SALIDA MODELO RIO1S MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0928-CI-EF | ENTRADA PARA MICRÓFONO, BALANCEADA POR TRANSFORMADOR, TERMINAL TORNILLOS MODELO MIC2S MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0929-CI-EF | REPRODUCTOR DE 1 CD, USB, SD, BT MODELO PMD-526C MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0930-CI-EF | SINTONIZADOR AM/FM CON PLL MODELO DST1 MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0931-CI-EF | BOCINA, TRANSFORMADOR, REJILLA Y CAJA ACÚSTICA METÁLICA (ENSAMBLE COMPLETO DE BOCINA) PARA MONTAJE EN PLAFÓN MODELO JB20RRCS MARCA FRANCOM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 124
2021-1509-0932-CI-EF | ATENUADOR 10 W PARA CAJA DE 10X5 (1 GANG) MODELO AT10 MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 39
2021-1509-0933-CI-EF | TROMPETA GRAN ANGULAR DE 30 W MODELO KFLD30 T MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
2021-1509-0934-CI-EF | AMPLIFICADOR DE DOBLE CANAL 70V, 300W POR CANAL MODELO X300 MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0935-CI-EF | AMPLIFICADOR PARA RACK DE 125K MODELO HTA125A MARCA BOGEN. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN TÉCNICA A USUARIO, SOPORTE DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
2021-1509-0936-CI-EF | RACK METALICO ABIERTO DE 19"x7 MARCA HUBBEL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, ARMADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
10 | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV
2021-1509-0937-CI-EF | CABLE UTP CAT 6 AZUL MARCA BELDEN. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 5501.14
2021-1509-0938-CI-EF | CAMARA TIPO DOMO HIKVISION MODELO DS-2CD2763G1-IZS, IP 6 MEGAPIXEL, LENTE MOT. 2.8 A 12MM, 30 MTS IR EXIR, EXTERIOR IP67, IK10, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Y ALARMA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 178
2021-1509-0939-CI-EF | WORKSTATION HP Z1 G5, INTEL CORE i7-9700 3GHz, 16GB SSD, NVIDIA QUZDRO P620, WINDOWS 10 Pro 64-bit + TECLADO/MOUSE SKU: 84H95LA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2021-1509-0940-CI-EF | TARJETA DE VIDEO SAPPHIRE AMD RADEON RX 570 PULSE, 8GB 256-bit GDDR5, PCI EXPRESS x16 3.0 SKU: 11266-66-20G, 2 PUERTOS HDMI, 2 DISPLAY PORT. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2021-1509-0941-CI-EF | MONITOR LENOVO THINKVISION P27h LED 27", Quad HD WIDESCREEN 61AFGAR1US. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
2021-1509-0942-CI-EF | SOPORTE DE PARED ARTICULADO PARA MONITOR DE 13# A 27" HASTA 15 KG. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
2021-1509-0943-CI-EF | CABLE HDMI A MACHO- HDMI A MACHO DE 7.62 M. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
2021-1509-0944-CI-EF | CABLE DisplayPort MACHO- DisplayPort MACHO DE 7.62 M. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
11 | SISTEMA DE TV
2021-1509-0945-CI-EF | CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 OHM MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CABLEADO, ACARREO, PEINADO DE CONEXION, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 782.33
2021-1509-0946-CI-EF | PANTALLA LED 32" CON CONTROL REMOTO MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25
2021-1509-0947-CI-EF | SOPORTE DE PARED ARTICULADO PARA PANTALLA MODELO 461290 MARCA MANHATTAN PARA PANTALLA DE 55" CAP DE CARGA DE 75 KG. INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN, ENSAMBLADO, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 25
2021-1509-0948-CI-EF | PLACA PARA TOMA TV TIPO VGA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 25
2021-1509-0949-CI-EF | PLACA PARA TOMA TV COAXIAL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 25
12 | SISTEMA ENFERMO-ENFERMERA
2021-1509-0950-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PRINCIPAL DE SISTEMA. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KMSC, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD EL CONTROLADOR PPRINCIPAL DE SISTEMA CONTIENE LOS DATOS DE AUDIO, Y CONFIGURACIÓN PARA UN MÁXIMO DE 92 LUCES DEL PASILLO Y / O CONTROLADORES DE PASILLO. EL MSC ES TAMBIÉN EL DISTRIBUIDOR DE DATOS, AUDIO, Y POTENCIA, PARA PUERTOS ETHERNET PARA SOPORTAR HASTA HASTA 16 CONSOLAS DE VOIP DE ENFERMERÍA. EL MSC PROPORCIONA EL CENTRO DE COMUNICACIONES PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE RESPONDER 5000. TAMBIÉN PROPORCIONA DATOS, CONFIGURACIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA Y SUPERVISIÓN PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PROGRAMACIÓN DE CONFIGURACIÓN, SE PUEDE ACCEDER DESDE EL PUERTO DE DIAGNÓSTICO USB O POR MEDIO DE UNA CONEXIÓN ETHERNET A TRAVÉS DE LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN). | PZA | 3
2021-1509-0951-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE INTERCONEXIÓN. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KMTRM, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD LA TARJETA DE TERMINACIÓN ES EL PUNTO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL AUDIO Y LOS DATOS DE K-BUS DE LOS DISPOSITIVOS RESPONDER 5000. TAMBIÉN PROPORCIONA UNA CONEXIÓN PARA INSERTAR ENERGÍA EN EL K-BUS. LA PLACA CONTIENE (2) PUNTOS DE INYECCIÓN DE ENERGÍA SEPARADOS Y (6) PUNTOS DE CONEXIÓN K-BUS. LA PLACA PROPORCIONA CIRCUITOS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR UNA CONEXIÓN DE SOBRETENSIÓN DE LOS DISPOSITIVOS K-BUS. | PZA | 10
2021-1509-0952-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR L-NET A K-BUS. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KL2KA, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD EL ADAPTADOR DE L-NET A K-BUS PROPORCIONA CONVERSIÓN BIDIRECCIONAL DE DATOS HACIA Y DESDE LOS DISPOSITIVOS RESPONDER 5000 K-BUS Y EL CONTROLADOR PRINCIPAL DEL SISTEMA (MSC). SE REQUIERE UN ADAPTADOR L2KA PARA CADA PUERTO L-NET EN EL MSC . CADA L2KA ADMITE HASTA 46 DISPOSITIVOS K-BUS Y SUS ESTACIONES ASOCIADAS. | PZA | 10
2021-1509-0953-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 15 Vod MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KMPR15, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRA 15 Vod PARA COMPONENTES LOCALES DEL SISTEMA RESPONDER 5000 INCLUYENDO LÁMPARAS DE PASILLO, CONTROLADORES Y ESTACIONES. CONFORME AL CRECIMIENTO DEL SISTEMA RESPONDER 5000, FUENTES DE ALIMENTACIÓN ADICIONALES PUEDEN AÑADIRSE CUANDO SE NECESITEN (REFIÉRASE A LA HOJA PARA CÁLCULO DE ALIMENTACIÓN PARA DETERMINAR EL NÚMERO APROPIADO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN). LA BATERÍA DE RESPALDO ESTÁ CONTENIDA DENTRO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA SOPORTAR ALIMENTACIÓN DE RESPALDO DE EMERGENCIA POR CINCO MINUTOS CON DARGA TÍPICA. ESTA EFICIENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA Y RADIACIÓN DE CALOR EN CONCORDANCIA CON FUTURAS INICIATIVAS “VERDES”. | PZA | 11
2021-1509-0954-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 36 Vod. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KMPR36, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRA 36 Vod PARA COMPONENTES CENTRALES DEL SISTEMA RESPONDER 5000 INCLUYENDO CONSOLAS, TERMINALES DE PERSONAL, CONTROLADORES PRINCIPALES DE SISTEMA Y SWITCHES RESPONDER ETHERNET. CONFORME AL CRECIMIENTO DEL SISTEMA RESPONDER 5000, FUENTES DE ALIMENTACIÓN ADICIONALES PUEDEN AÑADIRSE CUANDO SE NECESITEN (REFIÉRASE A LA HOJA PARA CÁLCULO DE ALIMENTACIÓN PARA DETERMINAR EL NÚMERO APROPIADO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN). LA BATERÍA DE RESPALDO ESTÁ CONTENIDA DENTRO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA SOPORTAR ALIMENTACIÓN DE RESPALDO DE EMERGENCIA POR TRES MINUTOS CON CARGA TÍPICA. ESTA EFICIENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA Y RADIACIÓN DE CALOR EN CONCORDANCIA CON FUTURAS INICIATIVAS “VERDES”. | PZA | 4
2021-1509-0955-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA VOIP DE ENFERMERAS. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KCONS, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. LA CONSOLA VOIP DE ENFERMERAS PROVEE INFORMACIÓN COMPLETA CONCERNIENTE A LLAMADAS, QUE INCLUYE: DESCRIPCIÓN DE HABITACIÓN DE PACIENTE O PERSONAL, CAMA (CUANDO APLICA), PRIORIDAD DE LLAMADA Y TIEMPO DE ESPERA. UN OPERADOR PUEDE ELEGIR ENTRE TRES LLAMADAS MOSTRADAS O RECORRER LA LISTA DE LLAMADAS PARA ELEGIR LA DESEADA. LA LLAMADA PUEDE CONTESTARSE EMPLEANDO EL AURICULAR PARA UNA CONVERSACIÓN SEMI PRIVADA O EL BOTÓN PTT (PULSO PARA HABLAR) PARA UNA COMUNICACIÓN A VOZ ABIERTA. LA CONSOLA VOIP DE ENFERMERAS PUEDE CONFIGURARSE PARA 24 FUNCIONES, INCLUYENDO: PONER/REVISAR REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE PERSONAL, CRECIMIENTO DE LLAMADA A EMERGENCIA, TONOS DÍA/NOCHE, SEGUIMIENTO, MONITOREO SECUENCIAL DE HABITACIONES, TRANSFERENCIA DE GRUPOS DE HABITACIONES, ETC. LAS FUNCIONES SON PERSONALIZADAS DE ACUERDO A NECESIDADES INDIVIDUALES PERMITIENDO QUE CADA CONSOLA DE ENFERMERAS VOIP ESTE PROGRAMADA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE UN ÁREA O PROPÓSITO ESPECÍFICO. LA CONSOLA DE ENFERMERAS ESTA SUPERVISADA CONTINUAMENTE EN DATOS Y ALIMENTACIÓN. | PZA | 11
2021-1509-0956-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE PASILLO 5 LUCES CON 4 AUDIOS. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KCL546, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. LA LÁMPARA DE PASILLO ESTÁ TÍPICAMENTE LOCALIZADA POR FUERA DE LA HABITACIÓN DEL PACIENTE Y ÁREAS DE PERSONAL, PROPORCIONA EL PUNTO DE CONEXIÓN PARA HASTA SEIS ESTACIONES DE SALA. CUATRO DE ESTAS ESTACIONES PUEDEN CONTENER CAPACIDAD DE AUDIO. EL DISEÑO DE LA LÁMPARA DE PASILLO PERMITE UN AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN CON UNA EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL COLOR Y DISTINCIÓN DE COLOR. LOS CINCO COLORES DE LED (BLANCO, NARAJA, VERDE, ROJO Y AZUL) PUEDEN PROGRAMARSE PARA VARIAS VELOCIDADES DE INTERMITENCIA PARA INDICAR LA PRIORIDAD DE LA LLAMADA, UN REQUISITO DE SERVICIO PENDIENTE Y LA PRESENCIA DEL PERSONAL. | PZA | 83
2021-1509-0957-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE MÉDICO DE GUARDIA. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KDC16D, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. EL CONTROLADOR PARA MÉDICO DE GUARDIA (DUTY) 1 AUDIO 6PT PROPORCIONA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN PARA CINCO (5) ESTACIONES DE SALA QUE NO SON DE AUDIO Y UNA (1) ESTACIÓN DE MÉDICO DE GUARDI CON AUDIO. EL CONTROLADOR GENERA LOS MISMOS TONOS DE SISTEMA PARA LA ESTACIÓN DE MÉDICO DE GURADIA QUE SE USA EN LA CONSOLA DE ENFERMERA PARA INDICAR LLAMADAS ACTIVAS. EL CONTROLADOR DE PASILLO SE PUEDE MONTAR EN UNA CAVIDAD DE PARED O TECHO FUERA DE LA HABITACIÓN DEL PACIENTE. SE PUEDEN PROGRAMAR OTRAS LUCES DE PASILLO PARA REFLEJAR LAS LLAMADAS REALIZADAS EN LAS ESTACIONES DEL PACIENTE CONECTADAS AL CONTROLADOR DE PASILLO. | PZA | 4
2021-1509-0958-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE PACIENTE SENCILLA. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KPS1A, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. . LA ESTACIÓN PROPORCIONA COMUNICACIÓN DE VOZ AL SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA. PERMITE A LOS PACIENTES Y AL PERSONAL COLOCAR DIFERENTES PRIORIDADES DE LLAMADAS A LA (S) CONSOLA (S) ASIGNADA (S). LA ESTACIÓN DE LA CAMA PUEDE INTERACTUAR CON LAS PERILLAS DE ENTRETENIMIENTO PARA INICIAR LLAMADAS. LA ESTACIÓN DE PACIENTE SE CONECTA A SU LÁMPARA DE PASILLO O CONTROLADOR DE PASILLO ASOCIADO Y ESTA SUPERVISADA CONTINUAMENTE. | PZA | 267
2021-1509-0959-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLA LLAMADORA DE DIN. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER CCDIN, SE USA EN CONJUNTO CON LAS ESTACIONES DE PACIENTE RESPONDER. CON SU CONECTOR DIN DE 8 PINES, LA CCDIN SE CONECTA DE MANERA SEGURA A LAS ESTACIONES DE PACIENTE PARA PROVEER UNA PRIORIDAD DE LLAMADA QUE SE PUEDE ADECUAR A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. LA PERILLA LLAMADORA ESTA FABRICADA A PRUEBA DE GOLPES, MOLDEADA EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO LO CUAL HACE QUE REALMENTE SEA LAVABLE Y ESTERILIZABLE. | PZA | 259
2021-1509-0960-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MÉDICO DE GUARDIA. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KSDTY, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. LA ESTACIÓN PARA MÉDICO DE GUARDIA TÍPICAMENTE SE LOCALIZA EN ÁREAS DE DESCANSO O TRABAJO PARA MÉDICOS DE GUARDIA EN DONDE NECESITEN SER NOTIFICADOS DE LA ACTIVIDAD DE LLAMADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD. EN SISTEMAS AUDIOVISUALES, LA ESTACIÓN CUENTA CON BOTÓN DE LLAMADA QUE PERMITE COMUNICACIÓN. LOS CINCO LEDS INDICADORES PROVEEN INDICACIÓN VISUAL DE LLAMADAS DE MANERA QUE IMITAN A LA LÁMPARA DE PASILLO. LA ESTACIÓN TAMBIÉN PROVEE INDICACIÓN AUDIBLE DE LLAMADAS. EL NIVEL DEL TONO PUEDE PROGRAMARSE DESDE LAS PREFERENCIAS DE LA INSTALACIÓN CON LA OPCIÓN DE ENMUDECER TEMPORALMENTE LA ACTIVIDAD DE LLAMADAS. LA ESTACIÓN PARA MÉDICO DE GUARDIA SE CONECTA A SU CONTROLADOR DE MÉDICO DE GUARDIA ASOCIADO Y ESTA SUPERVISADA CONTINUAMENTE. MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN, UN MENSAJE PUEDE ANUNCIAR A LA CONSOLA ASOCIADA SI UN PROBLEMA OCURRE CON LA OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN. | PZA | 4
2021-1509-0961-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE REGISTRO / EMERGENCIA PERSONAL SLIM MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R4KSAR, CON DOBLE FUNCIÓN, PERMITE EL REGISTRO MANUAL DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL (UN SÓLO NIVEL) EN LAS HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN Y GENERA UNA LLAMADA DE EMERGENCIA CUANDO REQUIERA DE AYUDA. AL PULSAR EL BOTÓN DE REGISTRO DE PERSONAL, LA LÁMPARA(S) DE PASILLLO ASOCIADA ENCIENDE LA LUZ ADECUADA PARA INDICAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL EN LA HABITACIÓN. MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, EL HOSPITAL TIENE LA OPCIÓN DE QUE AL MOMENTO DE REGISTRAR EL PERSONAL SU PRESENCIA EN LA HABITACIÓN, TAMBIEN CANCELE LA LLAMADA GENERADA DESDE ESA HABITACIÓN.. LA ESTACIÓN ESTÁ CONECTADA A SU LÁMPARA DE PASILLO ASOCIADA O CONTROLADOR DE PASILLO. | PZA | 267
2021-1509-0962-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CORDÓN. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R4KPC11, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. LA ESTACIÓN DE CORDÓN ES UNA ESTACIÓN DE EMERGENCIA QUE TIENE LA HABILIDAD DE GENERAR UNA PRIORIDAD DE LLAMADA CUANDO SE TIRA DE SU CORDÓN DE PLÁSTICO LA CUAL SE ANUNCIA EN LA CONSOLA (S) ASIGNADA (S). LA ESTACIÓN DE CORDÓN TÍPICAMENTE SE LOCALIZA EN BAÑOS CERCA DE LOS INODOROS O DENTRO DE LA DUCHA. SU BOTÓN DE CANCELACIÓN PERMITE QUE LA LLAMADA SE CANCELE EN LA ESTACIÓN. LA ESTACIÓN PUEDE EMPLEAR UN BOTÓN DE CANCELACIÓN REMOTA PARA FACILITAR EL TRABAJO DE LA ENFERMERA CUANDO LA ESTACIÓN SE COLOCA EN SITIOS INACCESIBLES (POR EJEMPLO EL TECHO). PARA QUE LA ESTACIÓN SEA RESISTENTE AL AGUA, ESTÁ SELLADA POR TRES LADOS. MIENTRAS QUE LA HUMEDAD CONDENSADA PUEDE DRENARSE POR EL LADO ABIERTO. LA ESTACIÓN DE CORDÓN DEBE CONECTARSE A UNA LÁMPARA DE PASILLO O CONTROLADOR Y SIEMPRE ESTA SUPERVISADA EN SU CONEXIÓN. | PZA | 192
2021-1509-0963-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METALICO. MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER NC2828, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. EL NC2828 ES EL GABINETE PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS HEAD-END Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA RESPONDER® . EL NC2828 PROVEE DOS CONJUNTOS DE RIELES DE MONTAJE PARA ACOMODAR HASTA TRES FUENTES DE ALIMENTACIÓN, TRES BATERÍAS DE RESPALDO Y TRES DISPOSITIVOS DE BUS-X .LA PUERTA FRONTAL DEL GABINETE NC2828 PROVEE DE VENTILACIÓN Y PUEDE ASEGURARSE CON CHAPA (DOS LLAVES SON PROVISTAS CON CADA GABINETE). CUATRO CONTACTOS ELÉCTRICOS POLARIZADOS PERMITEN UNA FÁCIL CONEXIÓN PARA LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN, MIENTRAS QUE LAS DIECINUEVE PREPARACIONES CONDUIT DE 1?2´´ A 3?4´´ ESTÁN PROVISTAS PARA ACOMODAR TUBERÍA CONDUIT QUE FACILITE EL CABLEADO. EL GABINETE INCLUYE UN MARCO REMOVIBLE PARA MONTAJE DE SUPERFICIE O EMPOTRADO. | PZA | 3
2021-1509-0964-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES 8 PIN SL (Cat5/Cat6) PAQUETE DE 100 PZAS. MODELO 350018 RAULAND. | PZA | 18
2021-1509-0965-CI-EF | ADMINISTRACIÓN DE REPORTES MODELO R5KMRPT (SOFTWARE DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PACIENTE-ENFERMERA). INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO FINAL. | PZA | 1
2021-1509-0966-CI-EF | SERVIDOR PARA SISTEMA PACIENTE-ENFERMERA MODELO SERVER. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO FINAL. | PZA | 1
2021-1509-0967-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE PASILLO 5 LUCES CON 1 AUDIO MARCA RAULAND, MODELO RESPONDER R5KCL516 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. LA LÁMPARA DE PASILLO ESTÁ TÍPICAMENTE LOCALIZADA POR FUERA DE LA HABITACIÓN DEL PACIENTE Y ÁREAS DE PERSONAL, PROPORCIONA EL PUNTO DE CONEXIÓN PARA HASTA SEIS ESTACIONES DE SALA. CUATRO DE ESTAS ESTACIONES PUEDEN CONTENER CAPACIDAD DE AUDIO. EL DISEÑO DE LA LÁMPARA DE PASILLO PERMITE UN AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN CON UNA EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL COLOR Y DISTINCIÓN DE COLOR. LOS CINCO COLORES DE LED (BLANCO, NARAJA, VERDE, ROJO Y AZUL) PUEDEN PROGRAMARSE PARA VARIAS VELOCIDADES DE INTERMITENCIA PARA INDICAR LA PRIORIDAD DE LA LLAMADA, UN REQUISITO DE SERVICIO PENDIENTE Y LA PRESENCIA DEL PERSONAL. | PZA | 60
2021-1509-0968-CI-EF | CABLE UTP 4 PARES CAT 6, TRENZADO BND-2412 (BOBINA DE 305 M). INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, PONCHADO DE PUNTAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | BOB | 54
13 | SISTEMA DE PARARRAYOS Y LUMINARIAS DE OBSTRUCCIÓN
2021-1509-0969-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS TIPO PDC DE 3A. GENERACIÓN CON TECNOLOGIA DIEC (DISPOSITIVO DE IMPULSO POR EXCITACIÓN DE CAMPO). MARCA SENTINEL-IPLUS, CAT. SEN-R60-OG CUMPLIMIENTO CON NORMA UNE-21186. INCLUYE: ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA DOBLE CONDUCTOR DE BAJADA MARCA SENTINEL CAT. SEN-ADP60 Y SENSOR DE IMPACTOS DE RAYO CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE INDUCCIÓN POR CAMPO ELECTROMAGNÉTICO MARCA SENTINEL CAT. SEN-LC1000. MEMORIAS DE CÁLCULO PARA DETERMINACIÓN DE INDICE DE RIESGO, CÁLCULO DEL RADIO DE PROTECCIÓN DE ACUERDO CON INFORME DE LABORATORIO ACREDITADO NORMA VIGENTE 2011 (SE REQUIERE VALIDAR INFORMACIÓN), CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA POR EL MÉTODO NORMALIZADO APLICABLE NMX-J549-ANCE, SIMULACIÓN DE LA ESFERA RODANTE, MEMORIAS DE CÁLCULO FIRMADAS POR INGENIERO ELÉCTRICO CON CEDULA PROFESIONAL Y SOPORTE AVALADO POR EL FABRICANTE DEL PARARRAYOS. | PZA | 2
2021-1509-0970-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MONTAJE DE PARARRAYOS SENTINEL-iPLUS A BASE DE TORRE TRIANGULAR DE 30 CM Y DE 6 MTS DE ALTURA CON MASTIL EN REMATE PARA RECIBIR ADAPTADOR ESPECIAL DEL PARARRAYOS. INCLUYE SOPORTERIA, DADO DE MONTAJE EN AZOTEA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
2021-1509-0971-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS TIPO SIMPLE COMO PIVOTE, MARCA SENTINEL, CAT. SEN-P60. INCLUYE; ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA DOBLE CONDUCTOR DE BAJADA MARCA SENTINEL CAT. SEN-ADPS60, SOPORTERIA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
2021-1509-0972-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MONTAJE DE PARARRAYOS TIPO SIMPLE COMO PIVOTE MEDIANTE BASE TUBULAR CON PLACA PARA FIJACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL, CON MASTIL PERISCOPIO MARCA SENTINEL CAT. SENKMPS60 PARA LOGRAR UNA ALTURA DE 1 A 3 METROS AJUSTABLE. INCLUYE: HERRERIA, SOPORTERIA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
2021-1509-0973-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO PARA BAJADAS DE SISTEMA DE PARARRAYOS EN TRAYECTORIAS HORIZONTALES Y VERTICALES, A BASE DE CABLE DE COBRE TRENZADO ESPECIAL PARA PARARRAYOS DE 12.7 MM Y 28 HILOS DE COBRE CANALIZADO EN TODA SU TRAYECTORIA CON TUBERIA PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, CON SOPORTERIA PARA SU FIJACIÓN EN AZOTEA Y MUROS, DE ACUERDO CON EL TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE; SOPORTERIA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 418
2021-1509-0974-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA A BASE DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 EN ARREGLO ESTRELLA O DELTA SEGÚN DISPONIBILDAD EN TERRENO, CON AL MENOS 3 ELECTRODOS TIPO COPPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3M DE LONGITUD MARCA SENTINEL CAT. SEN-GR300 INSTALADOS A UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE 6 METROS, PARA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA A TIERRA MÁXIMA DE 10 OHMS. UNIONES MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CON TAPA PARA ELECTRODO DE TIERRA DE 0.30X0.30 M MARCA SENTINEL CAT. SEN-REG40C. INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ASÍ COMO INDENTIFICADORES CONFORME A NORMA NOM-022-STPS VIGENTE, MEDIO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN MECÁNICA HACIA EL CONDUCTOR DE BAJADA. MEMORIA DE CÁLCULO CON MEDICIÓN Y REPORTE CON TABULACIÓN Y GRAFICAS CONFORME A NORMA NOM-022-STPS DE RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA A TIERRA CON FIRMA DE INGENIERO ELÉCTRICO CON CÉDULA PROFESIONAL. | PZA | 6
2021-1509-0466-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 33
2021-1509-0467-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 32 MM (1-1/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 522.6
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 99
EFc0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 33
EFc0501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1045.2
EFc0489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 572.1
2021-1509-0975-CI-EF | SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT , CON UNICANAL GALV RANURADO C-14 DE 4 X 2 CM.. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, ,MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 299.2
2021-1509-0382-CI-EF | ABRAZADERA DE 32 MM (1-1/4") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 319
2021-1509-0381-CI-EF | ABRAZADERA DE 25 MM (1") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 33
2021-1509-0481-CI-EF | CAJA CONDULET SERIE 9 DE 1-1/4" (35 MM) DIRECCIÓN LB, LL,O LR CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9
2021-1509-0976-CI-EF | CAJA CONDULET DE 1-1/4" (32 MM) DIRECCIÓN T CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 36
2021-1509-0489-CI-EF | CAJA CONDULET DE PASO C49 DE 1-1/4" (35 MM) CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 60
2021-1509-0977-CI-EF | LÁMPARA DE OBSTRUCCIÓN DOBLE LOD MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, FOCOS LED A21 20 W,120 V, RELEVADOR DE TRANSFERENCIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 33
14 | SISTEMA CONTRAINCENDIO
2021-1509-0978-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HACHA PICO TIPO BOMBERO. INCLUYE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 22
2021-1509-0756-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALA PUNTA REDONDA TIPO BOMBERO. INCLUYE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
2021-1509-0979-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 ½" X 30 MTS. CAPA SENCILLA CON COPLES DE BRONCE, ROSCA NST MARCA KEY FIRE HOSE. | PZA | 67
2021-1509-0980-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAQUETÓN PARA BOMBERO BRIGADISTA COMBATE 911 EN TELA DE NOMEX IIIA COLOR AMARILLO 7.5OZ/YD2, CON BANDA REFLEJANTE DE 3" LIMÓN - PLATA - LIMÓN, BARRERA TÉRMICA PROTEC Y BARRERA DE HUMEDAD NEO GUARD MOD. BOM1001-S TALLAS MED, GDE Y XL MCA.ROMAKFIRE. INCLUYE COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 19
2021-1509-0981-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALÓN PARA BOMBERO BRIGADISTA COMBATE 911 EN TELA DE NOMEX IIIA COLOR AMARILLO7.5OZ/YD2, CON BANDA REFLEJANTE DE 3" LIMÓN - PLATA - LIMÓN MOD.BOM1001H-P TALLAS MED,GDE Y XL MCA.ROMAKFIRE CON TIRANTES EN TIPO "H" COLOR ROJO. | PZA | 19
2021-1509-0982-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPUCHA 100% NOMEX TIPO OVER FACE MOD. CAP1005G MARCA ROMAKFIRE | PZA | 19
2021-1509-0983-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASCO PARA BOMBERO MCA. BULLARD AMARILLO MOD. LTX CBOM1007 | PZA | 19
2021-1509-0984-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAR DE BOTAS DE BOMBERO MOD. BOT1004 NÚMEROS 25 AL 32 MEX 13" SIN MEDIOS NÚMEROS MARCA CROYDON | PZA | 19
2021-1509-0985-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAR DE GUANTES PARA BOMBERO DE PIEL CON PUÑO RESORTE KEVLAR FIREMAX VI MOD. GIS1008 TALLAS MEDIANA / GRANDE Ó XL MCA. ROMAKFIRE | PZA | 19
2021-1509-0758-CI-EF | EXTINTOR DE 9 KG CON CARGA DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 75% FOSFATO MONOAMONICO EQUIPADO CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESION Y MANGUERA DE DESCARGA Y SOPORTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION MATERIALES DE FIJACIÓN, MANIOBRAS, ACARREO, EXTINTOR CON CARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 49
15 | MÓDULO DE R.P.B.I.
EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 40.32
EFc0091 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 50.1
EFc0135 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 29.3
EFc0297 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 205.22
EFc0279 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 16.74
EFc0272 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 3.87
2021-1509-0986-CI-EF | RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE PUESTO EN OBRA) COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 50.45
2021-1509-0987-CI-EF | CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM CON CIMBRA COMÚN DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 33.69
2021-1509-0325-CI-EF | MURO DE 12 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTA PROM. DE 1.5 CM, ACABADO COMÚN A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 84.36
2021-1509-0988-CI-EF | CASTILLO DE CONCRETO DE 12X20 CM, F'C=200 KG/CM2. AGR MAX 19 MM, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CM CON CIMBRA COMUN DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CRUCES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, VIBRADO, COLADO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 64.45
2021-1509-0335-CI-EF | CADENA INTERMEDIA DE 12X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, VIBRADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 17.49
2021-1509-0337-CI-EF | CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 32.9
EFc0649 | LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 26.36
2021-1509-0989-CI-EF | PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA DE MADERA EN FRONTERA. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAY RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES NO UTILIZABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 41.51
EFc0293 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 41.51
2021-1509-0589-CI-EF | APLANADO ACABADO FINO EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESP. PROM. DE 2.5 CM. (INCLUYE REPELLADO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, BOQUILLAS, PERFILADO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAY RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES NO UTILIZABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 151.94
2021-1509-0990-CI-EF | APLANADO ACABADO FINO EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESP PROM DE 1.5 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELABORACION DEL MORTERO, BOQUILLAS, PERFILADO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES NO UTILIZABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 26.36
2021-1509-0991-CI-EF | PINTURA VINILICA SOBRE MURO ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 88.57
2021-1509-0586-CI-EF | PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS, PISOS O PLAFONES MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, PLASTECIDO Y LIJADO, APLICACION DE DOS MANOS DE SELLADOR EPOXICO Y DE PINTURA EPOXICA, CATALIZADOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 89.73
2021-1509-0992-CI-EF | CHAFLAN DE 10 X 10 CM. CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20.8
EFc0724 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 26.79
2021-1509-0609-CI-EF | PUERTA TIPO LOUVER ABATIBLE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PTR DE 2-1/2" Y ALA LOUVER DE LAMINA CAL. 16. INCLUYE SUMINISTRO, CORTE Y DOBLEZ DE LAMINA, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION DE ANCLAJES, PREPARACIONES, RESANES, PLOMEADO, NIVELADO, CERROJO, HERRAJES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.6
2021-1509-0993-CI-EF | LUMINARIA 2X32 W MODELO GAMMA L2607-5G0 T8 6500°K MARCA MAGG. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ENSAMBLADO, FIJACIÓN, CONEXION, LAMPARA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
2021-1509-0994-CI-EF | APAGADOR DECORA PLUS SENCILLO MODELO 5691-02 MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
2021-1509-0995-CI-EF | APAGADOR DECORA PLUS DOBLE MODELO 5634 MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
2021-1509-0464-CI-EF | CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13 MM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
2021-1509-0462-CI-EF | CAJA CUADRADA GALV CON SOBRETAPA DE 19 MM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
2021-1509-0458-CI-EF | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 19 MM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
2021-1509-0996-CI-EF | TAPA PARA CAJA CUADRADA GALVANIZADA 19 MM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
2021-1509-0997-CI-EF | RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO DECORA MODELO 5262 MARCA LEVITON CON PLACA PARA EXTERIOR MODELO 4992. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
2021-1509-0998-CI-EF | CENTRO DE CARGA QO2S TIPO SOBREPONER MARCA SQUARE D. INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES DE FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIONES, ETIQUETADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BALANCEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
2021-1509-0793-CI-EF | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 10 A 50 AMP MARCA SQUARE D. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
2021-1509-0999-CI-EF | REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM (INT) PROF. DE 40 CM DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CON PISO DE GRAVILLA DE 1/2", APLANADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4" X 1/4". INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÒN, RELLENO, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
EFc0578 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 3.5
EFc0489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 20.58
EFc0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 10.04
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 31.12
2021-1509-0611-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.56
2021-1509-0465-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5.02
16 | OBRA EXTERIOR
2021-1509-1002-CI-EF | PLUMA VEHICULAR DE 4.0 M DE USO INTENSO MOD G4010 CAME, FUNCIÓN ANTIAPLASTAMIENTO, BRAZO DE ALUMINIO, BASE EN ACERO GALVANIZADO CON PINTURA HORNEADA, ALIMENTACIÓN 110 Vca, CONSUMO 300 W Y REFLEJANTES ADHESIVOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PRUBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 3
EFc0091 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 15.28
EFc0242 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA METALICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACION DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1015.69
EFc0107 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 5.12
EFc0680 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1015.69
EFc0083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 1170.42
EFc0091 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 58.24
EFc0107 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 175.57
EFc0250 | LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) | M2 | 1170.42
EFc0083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 9936.52
EFc0099 | EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 854.33
2021-1509-1003-CI-EF | RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 1371.31
EFc0221 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) | M2 | 7553.14
EFc0216 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) | M2 | 2383.38
EFc0227 | ACABADO ESTAMPADO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACUERDO AL DISEÑO DEL MOLDE, INCLUYE: MOLDES PARA ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR CLARO ACRILICO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) "NO INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO" | M2 | 7553.14
2021-1509-1004-CI-EF | SEÑALAMIENTO EN PISO DE LOGO DE PUNTO DE REUNIÓN CON PINTURA DE TRANSITO DE 1.60X1.60 M. (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
2021-1509-1005-CI-EF | SEÑALIZACIÓN EN PISO DE FLECHA DE SENTIDO DE DIRECCIÓN CON PINTURA DE TRANSITO DE 1.50X1.55M (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 21
2021-1509-1006-CI-EF | SEÑALAMIENTO DE LOGO DE DISCAPACIDAD EN PISO DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO CON PINTURA DE TRANSITO DE 1.50X1.50 M. EN AZUL Y BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, FRANJA PERIMETRAL DE 10 CM, SIMBOLO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
EFc0795 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS (CUALQUIER SIMBOLO DESDE SIS-1 AL SIS-27) DE 61 X 61cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, MARCA SEMEX, INCLUYE: POSTE PERFIL DE 2" X 2" X 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CALIBRE 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 X 30 X 50 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN EL LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
2021-1509-1007-CI-EF | VIALETA REFLEJANTE DOBLE SOBRE PAVIMENTO EN COLOR BLANCO O AMARILLO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ALINEACION, BARRENO EN SUPERFICIE, PEGAMENTO EPOXICO, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 30
EFc0787 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON REFLEJANTE DE MICROESFERA DE VIDRIO APLICADA EN CARPETA ASFALTICA EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 cm. DE ANCHO, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 111.71
2021-1509-0800-CI-EF | TOPE CHICO DE ESTACIONAMIENTO (PARK IT) DE 55X15X10 CM COMPUESTO MOLDEADO POR COMPRESION DE HULE RECICLADO 100% Y PREPOLIMERO DE POLIURETANO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, KIT DE TORNILLOS PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
EFc0091 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 6832.53
EFc0779 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: ACARREO, TRANSPORTACION, ACOMODO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 6832.53
EFc0780 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 8231.95
2021-1509-1008-CI-EF | ARBUSTO ARRAYAN DE 0.40 A 0.60 M DE ALTURA. INCLUYE SUMINISTRO, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4365
2021-1509-1009-CI-EF | ARBOL VIVURNO (VIBURNUM) DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE SUMINISTRO, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 101
2021-1509-1010-CI-EF | ARBOL DE JACARANDA DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE SUMINISTRO, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 96
2021-1509-1011-CI-EF | BOTE DE BASURA DOBLE CON TAPA PARA EXTERIOR CON LÁMINA PERFORADA, PERFILES Y PLACA DE ACERO FIJADOS A PISO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CAPACIDAD DE 60 LT POR BOTE, CON SOPORTES PARA FIJAR A PISO (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 40
2021-1509-1012-CI-EF | BANCA MODELO URBANI ECO 10 M MARCA MUPA, CAPACIDAD PARA 4 - 5 ADULTOS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 25
EFc0091 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 21.84
EFc0266 | CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA f´c= 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4", EN ESTRUCTURA Y LOSAS | M3 | 21.84
EFc0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 481.52
EFc0304 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 652.58
EFc0748 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | KG | 16725.45
EFc0763 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO TIPO CELULAR DE 6 mm. DE ESPESOR, INCLUYE: PERFIL H, PERFIL U, CINTA METALICA, CINTA PERFORADA, TORNILLOS CON ARANDELA GALVANIZADA, CORTES, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, ELEVACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 1039.22