## Anexo 9.1
ANEXO E 9.1
CATALOGO DE CONCEPTOS
LICITACIÓN No.: | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
MEJORAMIENTO DE LA BASE DE OPERACIONES MIXTAS DE TULANCINGO, HGO. DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  | FIRMA:
RESUMEN
PARTIDA |  | IMPORTE
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  | 0
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN |  | 0
TOMA DE AGUA POTABLE |  | 0
PLOMERÍA |  | 0
SUBTOTAL |  | 0
I.V.A. |  | 0
TOTAL |  | 0

## Anexo 9.2
ANEXO E 9.2
CATALOGO DE CONCEPTOS
LICITACIÓN No.: |  | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
MEJORAMIENTO DE LA BASE DE OPERACIONES MIXTAS DE TULANCINGO, HGO. DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | FIRMA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
2021-2310-0003-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA PADC DE 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "B", AFINE DE CEPA, CAMA DE ARENA, INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 3 VIAS DE PADC 3" CON RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MENOR, CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SERVICIO. | M | 45
2021-2310-0004-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ESPECIFICACIÓN CFE - RMTB3 CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO 84B, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA CAJÓN DE REGISTROS POR MEDIOS MECÁNICOS, CAMA DE GRAVA DE 3/4" PARA ASENTAR REGISTRO, RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN DEL REGISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 2
2021-2310-0005-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO TIPO CFE-BTMRR5 CON BASE PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA CAJÓN DE REGISTROS POR MEDIOS MECÁNICOS, CAMA DE GRAVA DE GRAVA 3/4" PARA ASENTAR REGISTRO, RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DEL REGISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1
2021-2310-0006-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B PARA MEDIA TENSIÓN EN MURO DE MAMPOSTERIA A BASE TUBO PADC DE 3", TIPO ELECTRICO, INCLUYE: ACOMODO DE BANCO DUCTOS DE 3 VIAS, CORTES, RANURAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | M | 1.5
2021-2310-0007-CI-EF | CONSTRUCCIÓN DE NICHO DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN CONSTANDO DE LABORES DE CORTE Y DEMOLICIÓN DE MURO UNA SECCIÓN DE 0.90 X 0.80 M., CONSTRUCCION DE NICHO CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LOSA DE CONCRETO REFORZADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SUPERIOR E INFERIOR DE MEDIDAS 0.80 M. x 0.90 M. x 0.10 M., TAPAS LATERALES A BASE DE TABIQUE ROJO DE RECOCIDO DE 0.80 X 0.70 M., FONDO DE SECCION DE 0.70 X 0.90 M., LA BASE INFERIOR ESTA SOSTENIDA POR MUROS LATERALES A UNA ALTURA DE PISO TERMINADO DE 0.36 M., CON APLANADO EN MUROS ACABADO FINO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: PUERTA PARA NICHO DE MEDICION DE ALUMINIO, CON PORTACANDADO Y PORTASELLO DE SECCION 0.70 X 0.60 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 1
EFc0016 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 3.51
2021-2310-0008-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER A 2 HOJAS ABATIBLE CON CERROJO PORTACANDADO DE 1.80 x 1.60 M., ESPESOR DE 1 1/2", ALA LOUVER CALIBRE 18, MARCO PTR 1 1/2" x 1 1/2", BISAGRAS TUBULARES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 1
2021-2310-0009-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN SUBTERRANEA AEREA DE 3 FASES EN SISTEMA DE 200 AMPERES, INSTALADA EN POSTE PC-13-600 EXISTENTE, INCLUYE: (3) CORTACIRCUITOS FUSIBLES 27 KV, (3) APARTARRAYOS CLASE INTERMEDIA 21 KV, (12 M) DE TUBERIA PADC DE 4" COLOR NEGRO, (1 PZA) BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 PIERNAS, SOPORTERÍA ADECUADA, (3) TERMINALES EXTERIOR 25 KV CONTRACTIL EN FRIO CALIBRE 1/0 AWG, BAJANTE DE TIERRA A BASE CABLE CUD 2 AWG, SOLDADURA TIPO EXOTERMICA, ELECTRODO ACE 5/8" x 3.00 M., MEJORADOR DE SISTEMA DE TIERRA, FIJACIONES CONEXIONES ELÉCTRICAS ACOMODOS DE HERRAJES Y DISPOSITIVOS HASTA SU POSICIÓN FINAL. | JGO | 1
2021-2310-0010-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA XLP 25 KV CALIBRE 1/0 AWG CON NEUTRO CORRIDO A BASE DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, INCLUYE: TENDIDO, GUIADO E INTRODUCCIÓN A DUCTOS DEL JUEGO DE CABLES, SELLADO DE DUCTOS POR MEDIO DE ESPUMA EXPANDIBLE, EQUIPO HIAB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M | 72
2021-2310-0011-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA XLP 25 KV CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: TENDIDO, GUIADO E INTRODUCCIÓN A DUCTOS DEL JUEGO DE CABLES, SELLADO DE DUCTOS POR MEDIO DE ESPUMA EXPANDIBLE, EQUIPO HIAB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M | 144
2021-2310-0012-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PEDESTAL TRIFASICO DE 75 KVA 23000/220Y-127 VOLTS OPERACION RADIAL NORMA J, CONEXION Y-Y, INCLUYE: BARRA DE SOLERA DE COBRE PARA BUS DE TIERRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y OPERACIÓN. | PZA | 1
2021-2310-0013-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE MEDIA TENSION TIPO 3 Y TIPO 4, INCLUYE: CABLE CUD 2 AWG, SOLDADURA EXOTERMICA, ELECTRODO ACE 5/8" x 3.00 M., MEJORADOR DE SISTEMAS DE TIERRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y OPERACIÓN. | PZA | 2
2021-2310-0014-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA EN TRANSFORMADOR MONOFASICO O TRIFASICO, INCLUYE: MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE SISTEMA DELTA CON (5) ELECTRODOS ACE 5/8" x 3.00 M., CABLE CUD 2 AWG, SOLDADURA EXOTERMICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y OPERACIÓN. | JGO | 1
2021-2310-0015-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO TIPO APARTARRAYO 18 KV. MARCA ELASTIMOLD CAT 273BSA-18 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y SERVICIO. | PZA | 3
2021-2310-0016-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODO OPERACION CON CARGA 200 AMP., 25 KV. CALIBRE 1/0 AWG CON ADAPTADOR DE TIERRA 25 KV., CAL. 1/0 AWG NA 100 %, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL CABLE XLP 25 KV 1/0 AWG NA 100 %, INSTALACIÓN DE CODO OCC 200 AMP., 25 KV. CON ADAPTADOR DE TIERRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y SERVICIO. | JGO | 3
2021-2310-0017-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA MONOFASICO SUBTERRANEO 200 AMP. TIPO BANDERA ESPECIFICACIONES DE CFE; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 3
2021-2310-0018-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE 60 CM., INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA SU COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | PZA | 8
2021-2310-0019-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION MENSULA DE 35 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | PZA | 13
2021-2310-0020-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION TACON DE NEOPRENO, INCLUYE: CINCHOS PARA SU COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | PZA | 39
2021-2310-0021-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 12
2021-2310-0022-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA Y MEDICIÓNDE B. T. DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN VIGENTE CFE DCMMT400, INCLUYE: CANALIZACIONES HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA HORIZONTAL DE 5 M. DESDE EL TRANSFORMADOR PEDESTAL HASTA LA BASE DE MEDICION, CONSTANDO DE CANALIZACIONES CON (2 PZAS) DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 2 1/2" ( 63 mm.), CODOS 2 1/2" x 90, CONECTORES P. G. DE 2 1/2", (1) BASE MEDIDOR 7 TERMINALES 200 AMP. SQUARED MS2007J, BAJANTE DE TIERRA A BASE DE TUBO CONDUIT P. G. DE 3/4", ELECTRODO ACE 5/8" x 3.00 M., CONDUCTOR DESNUDO COBRE CAL. 6 AWG, CONECTADOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y SERVICIO. | JGO | 1
EFc0499 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60
EFc0484 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 15
2021-2310-0023-CI-EF | CONEXIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN A LAS ESPADAS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: ZAPATAS TIPO COMPRESIÓN DE 4/0 AWG, (2) BARRENOS PARA FASES Y NEUTRO, TORNILLO PARA SU FIJACIÒN, PROTECCION DE CIRCUITO POR MEDIO DE MANGA TERMOCONTRACTIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y SERVICIO | JGO | 1
2021-2310-0024-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 150 AMP. EN GABINETE NEMA 1, INCLUYE: FIJACIONES, NIVELACIONES Y PREPARACIONES PARA SU ACOPLAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO HACIA LA BASE DE MEDICIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | PZA | 1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
EFc0600 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL NQOD412M100CU 12 CIRCUITOS 3F-4H, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
EFc0512 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD4F DE 4 X 60 AMP., PARA EMPOTRAR, 1F- 3H, ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE'D, CON ESPACIO PARA 4 INTERRUPTORES ( NO INCLUYE INTERRUPTORES ), INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EFc0522 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
EFc0525 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3x15 A 3x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EFc0058 | DESCABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABLES CALIBRE 14, 12 Y 10, INCLUYE: DESCONEXIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 915.6
EFc0486 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 74.4
EFc0489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 305.2
EFc0498 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 3/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 297.6
EFc0502 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 6 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 91
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 610.4
EFc0564 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 117.7
EFc0570 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.G. DE 75 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 7.5
EFc0473 | SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2
EFc0470 | SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | SAL | 1
EFc0533 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SLIM-LINE DE 2 x 59 W. DE SOBREPONER, INCLUYE: GABINETE DE SOBREPONER TIPO CAJON COMPLETO, ANCLA Y FULMINANTE TIPO RAM-SET, BALASTRO ELECTRONICO, CABLE THW DEL # 14, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EFc0535 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON O BOTE OCTAGONAL MODELO LUNA 9 SS, CON POTENCIA DE 9 W, MARCA MAGG, EQUIPADO CON FUENTE DE LUZ LED Y UN DRIVER ESTADO SOLIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 17
EFc0668 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x60x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5x12.5x25 cm., PULIDO MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.60 m. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" Y TAPA DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 18 Y FONDO DE ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO | PZA | 1
EFc0716 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL CON MEDIDAS ESPECIFICAS DE 1.00 X 1.00 X 0.40 m., CON UN PESO APROXIMADO DE 150 kg. (INCLUYEN TUERCAS Y RONDANAS) INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS, CIMBRA, EXCAVACIONES, CONCRETO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PUESTA A PIE DE OBRA | PZA | 33
2021-2310-0025-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE SOLAR CON 1 LUMINARIA, INCLUYE: POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 9 M. DE ALTURA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 11, CON (1) BRAZO RECTO DE 1.50 M. DE LONGITUD CON DIÁMETRO DE 1 1/2", (1) SISTEMA SOLAR INTEGRADO POR: (1) LAMPARA LED DE 100 WATTS, 13,500 LUMENES COMPUESTA POR 4 NÚCLEOS LUMÍNICOS DE 25 W C/U CON EFICIENCIA HASTA DE 135 LUM/W IP ÓPTICO: 66 IP ELÉCTRICO, CARCAZA DE ALUMINIO, GENERADOR FOTOVOLTACO DE 520 Wp A 24 VCD FIJADO A PLATAFORMA METALICA EN PUNTA DE POSTE PARA RIGIDEZ Y ORIENTACIÓN, CENTRO DE CARGA CON CAPACIDAD DE 4140 WH, CON BATERIAS PLOMO-ACIDO 12 VCD CON CONTROL DE CARGA 15 AMP., 30 VCD EN GABINETE REFORZADO NEMA 3, MATERIALES MISCELANEOS, EQUIPO TIPO HIAB PARA MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y SERVICIO. | PZA | 33
TOMA DE AGUA POTABLE
EFc0316 | ALIMENTACION DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO-CISTERNA CON (20 m.) DE TUBO DE Fo. Go. DE 13 mm. de Ø, (3) CODOS DE Fo. Go. DE 90 x 13 mm., (1) VALVULA PARA FLOTADOR DE 13 mm., (6) COPLES DE Fo. Go. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 1
CMc0267 | 086-K.05 RECORTE DE LA CARPETA ASFALTICA: B) EN LAS DOS ORILLAS. | KM | 0.02
EFc0005 | DEMOLICION A MANO DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.3
EFc0115 | SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA. | M2 | 1578
2021-2310-0027-CI-EF | SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1" DE DIAMETRO, RD-9 Y ALTO PESO MOLECULAR. | M | 1200
PLOMERÍA
EFc0320 | SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25, 19 Y 13 mm. DE Ø, CODOS DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 75
EFc0435 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO TIPO BAR CON CUBIERTA Y MANERALES, CESPOL A LA PARED, MANGUERAS FLEXIBLE, VALVULAS DE RETENCION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
EFc0364 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" (13 mm.) DE DIÁMETRO MARCA NACOBRE, INCLUYE: INSTALACIÓN, RANURAS EN MUROS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 6
EFc0365 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 3/4" (19 mm.) DE DIÁMETRO MARCA NACOBRE, INCLUYE: INSTALACIÓN, RANURAS EN MUROS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 64
EFc0366 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1" (25 mm.) DE DIÁMETRO MARCA NACOBRE, INCLUYE: INSTALACIÓN, RANURAS EN MUROS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 10
EFc0428 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE 3/4" (19mm.) P. G. SOLDABLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
EFc0427 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41x41 CM., INCLUYE: CONTRA DE REJILLA-CESPOL, LLAVE DICA MOEN MOD 85200, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EFc0389 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR ALTA PRESIÓN DE 1/2" (13 mm.) DE 100 LBS/PULG2 (7 KG/CM2), INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
EFc0404 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE BRONCE URREA PREFORMADA DE 1/2" ROSCABLE ECONOMICA, INCLUYE: CINTA TEFLON PARA UNION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
EFc0451 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON DE ACERO INOXIDABLE 4509BL.9, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
EFc0462 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 13 mm. DE DIÁMETRO MARCA NACOBRE, INCLUYE: PASTA Y SOLDADURA, RANURAS EN MUROS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 6
EFc0463 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 19 mm. DE DIÁMETRO MARCA NACOBRE, INCLUYE: PASTA Y SOLDADURA, RANURAS EN MUROS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 9