## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
R E S U M E N M U D O
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL DECA EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL |  |  |  | E 9.1
MUNICIPIO: | CARDONAL
LOCALIDAD: | EL DECA
BARRIO Y/O COL.: | VARIOS
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | RAMAL ELECTRICO
2 | POZO
3 | CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS

## PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
P R E S U P U E S T O M U D O
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL DECA EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL |  |  | E 9.2
MUNICIPIO: | CARDONAL
LOCALIDAD: | EL DECA
BARRIO Y/O COL.: | VARIOS
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | RAMAL ELECTRICO
2022-5003-0023-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, INCLUYE: DISEÑO, SUPERVISIÓN, TRANSPORTE, TRAZO, LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, PARADO, PLOMEADO, RELLENO, RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 15
2022-5003-0024-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA REMATE DOBLE (RD3N), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-5003-0025-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TS3N EN 33 KV, EN POSTE DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN INCLUYE: HERRAJE, MANO DE OBRA, MATERIALES, VESTIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
2022-5003-0026-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN DOS NIVELES (RD3N/RD3), INCLUYE: (2) CRUCETAS PR-200, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
2022-5003-0004-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA AD3N, EN POSTE DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSIÓN INCLUYE: HERRAJE, MANO DE OBRA, MATERIALES, VESTIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
2022-5003-0027-CII-AA | SUM. E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE CCF-38-100-200-500, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. INCLUYE: DISEÑO, SUPERVISION, TRANSPORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
2022-5003-0028-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA UNA AREA NORMAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. INCLUYE DISEÑO, SUPERVISIÓN, TRANSPORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
2022-5003-0029-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO DOBLE ANCLA (RDA) SEGÚN NORMAS DE CFE. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN. | PZA | 22
2022-5003-0030-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0. SEGÚN NORMAS DE CFE. INCLUYE INCLUYE DISEÑO, SUPERVISIÓN, TRANSPORTE, VESTIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 966.82
2022-5003-0031-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO 30 KVA 23,000 VOLTS 440/254 V, NORMA J CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ANCE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
2022-5003-0017-CII-AA | REGISTRO DE TIERRA PARA COLOCACIÓN DE VARILLA COPPER WELD, EN REGISTRO PREFABRICADO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE RELLENO CON COMPUESTO DE BENTONITA SODICA Y CARBÓN MINERALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
EFc0665 | REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE: APLANADO EN MUROS INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, TAPA DE REGISTRO DE 40X40 cm. CON ANGULO DE 1" X 1/8", CAMA DE GRAVA DE 6 CM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2022-5003-0007-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA, CON COPLES, MARCA JUPITER O SIMILAR, DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS: 64 MM ( 2 1/2") TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA, CON COPLES, MARCA JUPITER O SIMILAR | M | 20
2022-5003-0005-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR DE 64 MM | PZA | 2
2022-5003-0008-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 64 MM | PZA | 2
2022-5003-0006-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE 7X200 PARA EQUIPO DE MEDICION., INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
EFc0503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 80
2022-5003-0009-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA. | M | 3
EFc0564 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.G. DE 13 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1
EFc0598 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO SENCILLO 220/110 V. DE CONCRETO PARA RECIBIR ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA CEDULA 40 DE 1 1/4" (32 mm.), TUBO CONDUIT P.G. 32 mm., BASE DE MEDICION 4 MORDAZAS, REDUCCION 32 mm. A 19 mm., CONDULET TIPO T DE 19 mm., (4 M.) CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX, (2 M.) CABLE DESNUDO CALIBRE 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" X 1.50 M. DE LARGO, CONECTOR PARA VARILLA DE 5/8", (4) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 AMPERES CON FUSIBLES, (4) CONECTORES RECTOS DE 19 mm., (2) CONECTORES FLEXIBLES DE 19 mm., TUBO CONDUIT P.D. DE 19 mm., (4) ABRAZADERAS OMEGA P.D. DE 19 mm., (1 M.) DE TUBO FLEXIBLE DE 19 mm., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. | M | 1
2 | POZO
2022-5003-0010-CII-AA | SUM. E INSTAL. DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSIÓN REDUCIDA (ATR) TIPO AUTOTRANSFORMADOR (K981) MCA. SIEMENS, ARTECHE O SIM., MOD. AVR0050HP 440 N01; CODIGO 787304030; ARMADO DE FÁBRICA COMPUESTO POR: TRES CONTACTORES, UN RELEVADOR DE TIEMPO, UN RELEVADOR BIMETÁLICO TRIPOLAR D/SOBRECARGA Y 1 AUTOTRANSFORMADOR CON 3 DERIVACIONES A 50, 65 Y 80% DE TENSIÓN NOMINAL (CONECTADOS DE FÁB. EN LA DERIVACIÓN DE 65%).,PARA SER INSTAL. BAJO TECHO, COMPUESTO POR UNA CAJA METÁLICA PARA USOS GENERALES, CON 2 BOTONES “ARRANCAR” Y “PARAR” Y UNA LÁMPARA PILOTO P1 DE SOBRECARGA EN LA PUERTA, ELEMENTOS TERMICOS, AMPERIMETRO Y VOLMETRO, INTERRUP. MAGNETICO INTEGRADO, FUSIBLES Y SELECTOR DE FASES, PARA UN MOTOR DE 50 HP EN 440 V, INCL: MAT., HERRAM, ACARREOS, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTAL. Y FUNC. | PZA | 1
2022-5003-0011-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA SQUAR D DE MARCO “F” DE 480 V CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN DE 25KA @ 480 V. DE C.A (TENSIÓN DE APLICACIÓN), FAB. BAJO LAS NORM., NOM-003 Y NMX-J-266, CON DISPARO AUTOMATICO DE CIERRE RAPIDO, Y ZAPATAS MECÁNICAS PARA SU CONEXIÓN, DE 3 X 100 AMPERES CAT. FHL36100, EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER CAT. MA100F SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
2022-5003-0012-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES DE 50 KVAR A 480 VOLTS, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO, EN GABINETE 3B, MODELO NEMA 1; CFB 0050 480 N1 ITM; CODIGO 787033276, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU UNSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | JGO | 1
2022-5003-0013-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 KVA, 440/220/127 V. INCLUYE GABINETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EFc0566 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.G. DE 25 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 20
EFc0569 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.G. DE 51 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 2
2022-5003-0014-CII-AA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51 MM | PZA | 1
2022-5003-0015-CII-AA | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BOMBA O ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INATASCABLE, MCA. NEUMAN O SIMILAR TRIFASICA CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO DE 50.0 H.P. A 440 V. CAPAZ DE VENCER UNA CDT DE 0-400 M. CON UN GASTO DE 6.50 LPS PARA BOMBEAR AGUA LIMPIA, FRIA, SIN GAS, SIN ARENA Y QUIMICAMENTE NO AGRESIVA, INCLUYE: PRUEBAS, MAT. ACARREOS, M. O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
2022-5003-0019-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 4" DE DIAM. CED. 40, SUMINISTRADA EN TRAMOS DE 6.40 M. CADA UNO Y CON AMBOS EXTREMOS ROSCADOS Y CON UN COPLE PARA SU INTERCONEXION. (PARA LA FORMACION DE COLUMNA DE POZO) | PZA | 23.44
2022-5003-0016-CII-AA | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CABLE TRIFASICO SUBMARINO CALIBRE 3 X 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. | M | 150
2022-5003-0018-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE DESCARGA PARA EQUIPO SUMERGIBLE DE 4" x 4" | PZA | 1
AAc0054 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
AAc0057 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 100 mm. (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
2022-5003-0038-CII-AA | SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO HÉLICE COMPLETOS L.A.B. FÁBRICA, CUERPO FÁBEN FIERRO FUNDIDO CON EXTREMOS BRIDADOS TIPO HÉLICE DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AAc0071 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA CHECK (RETENCION) BRIDADA DE BRONCE DE 100 mm. (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2022-5003-0032-CII-AA | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y CONTRA GOLPE DE ARIETE DE (CLASE 250) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A-126 GRADO B, PINTURA EPÓXICA DE 4" DE DIÁMETRO BRIDADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-5003-0037-CII-AA | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE (250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPÓXICA. DE 4" DE DIÁMETRO BRIDADA. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-5003-0022-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA, TIPO BOURDON , CON ENTRADA DE 13 MM ( 1/2")(CONEXION INTERIOR),CON ALCANCE DE MEDICION DE 0 HASTA 42 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
AAc0107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 145
AAc0114 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" | PZA | 2
AAc0117 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" | PZA | 9
AAc0124 | SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA | PZA | 8
2022-5003-0020-CII-AA | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR PROPORCIONAL DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO, IMPULSADO POR AGUA, MARCA MIX RITE, MODELO 2512, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CONEXIÓN A 3/4, CAUDAL MINIMO DE FUNCIONAMIENTO 50 L/H, CAUDAL MAXIMO DE FUNCIONAMIENTO 2500 L/H, REGULABLE DE 0,2% AL 2% DEL CAUDAL EN LA LINEA, RESISTENCIA EN LINEA DE HASTA 6 BAR, BOTON DE PURGA DE AIRE, ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS Y A LOS RAYOS UV, INYECCION EN BYPASS PARA PRODUCTOS AGRESIVOS.INCLUYE: MATERIALES,PIEZAS ESPECIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
2022-5003-0033-CII-AA | SUMINISTRO DE KITT DE MANTENIMIENTO "O" RING MODELO: 36000000006 | PZA | 1
2022-5003-0021-CII-AA | INSTALACION HIDRAULICA DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE LIQUIDOS CONSISTENTE EN TUBO, MANGUERAS, VALVULAS, NIPLES, TUERCAS, CODOS, "T" Y TODOS LOS ACCESORIOS , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
2022-5003-0034-CII-AA | SUMINISTRO DE ANALIZADOR DE PH Y CLORO (DPD) PARA 30 PRUEBAS. | PZA | 1
2022-5003-0035-CII-AA | SUMINISTRO DE GARRAFA CON 24 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | PZA | 10
2022-5003-0036-CII-AA | SUMINISTRO DE PASTILLA DPD No. 1, CAJA CON 100 TIRAS CADA UNA CON 10 PASTILLAS. | PZA | 1
3 | CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS
EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 5
EFc0091 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 1.66
EFc0095 | EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 0.72
EFc0196 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.78
EFc0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.6
EFc0271 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 0.26
EFc0296 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 7.75
EFc0297 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 18.72
EFc0279 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 3.36
EFc0661 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 5.5 x 12 X 24 cm. EN 12 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 20.91
EFc0274 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 0.27
EFc0302 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 10.5
EFc0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 31.19
EFc0281 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN COLUMNAS Y MUROS, INCLUYE: CIMBRADO , DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 6.1
EFc0274 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 0.26
EFc0302 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 7.75
EFc0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 18.72
EFc0281 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN COLUMNAS Y MUROS, INCLUYE: CIMBRADO , DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 3.4
EFc0274 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 1.05
EFc0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 63.78
EFc0286 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS) | M2 | 10.5
EFc0616 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 41.46
EFc0610 | APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, ARMADO C/METAL DESPLEGADO A NIVEL Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 10.5
EFc0225 | PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE 3.06 X 2.00 m., JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 5
EFc0685 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 51.96
EFc0740 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA. | M2 | 1.3
EFc0731 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.07
EFc0511 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EFc0522 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
EFc0470 | SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | SAL | 2
EFc0534 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
EFc0507 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 2

## SEÑALAMIENTO
OBRA: |  | CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL DECA EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL
MUNICIPIO: |  | CARDONAL
LOCALIDAD: |  | EL DECA
BARRIO Y/O COL.: |  | VARIOS
No. | TIPO | DIMENSIONES | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 REFLEJANTE | DPP-2 | 2 | HOMBRES TRABAJANDO
2 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.22 X .30 MTS. | DPP-6 | 6 | PREVENCIÓN DE TRABAJOS
3 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.00 MTS. 45 Ø | BAP-R | 10 | BARRIL PARA PROTECCIÓN DE OBRAS
4 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.10 MTS. 9 Ø | IAF-R | 5 | INDICADOR DE ALINEAMIENTO PARA PROTECCIÓN CON FRANJAS REFLEJANTES
5 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 | DPP-5 | 2 | BANDERAMIENTO
6 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 8 SECCIONES DE 20 CMS Ø | FLE-ELC | 2 | FLECHA DESVIACIÓN
7 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-7 | 2 | CEDA EL PASO
8 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-18 | 2 | NO REBASE
9 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-6 | 2 | ALTO
10 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-9 | 2 | VELOCIDAD MAX. 20 Km/H
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
SEÑALAMIENTO PROVISIONAL