## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
R E S U M E N M U D O
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA HUEYTLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO |  |  |  | E 9.1
MUNICIPIO: | TULANCINGO DE BRAVO
LOCALIDAD: | SANTA ANA HUEYTLALPAN
BARRIO Y/O COL.: | VARIOS
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | REHABILITACION DEL POZO
2 | CASETA PARA ARRANCADOR Y CASETA DE CLORACION
3 | CERCADO PERIMETRAL

## PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
P R E S U P U E S T O M U D O
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA HUEYTLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO |  |  | E 9.2
MUNICIPIO: | TULANCINGO DE BRAVO
LOCALIDAD: | SANTA ANA HUEYTLALPAN
BARRIO Y/O COL.: | VARIOS
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | REHABILITACION DEL POZO
2022-5003-0034-CI-AA | LAVADO Y PISTONEO DE POZO CON EMPLEO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, (CON PISTÓN) CON DURACIÓN DE 24 HORAS, CON EMPLEO DE AGUA SUMINISTRADA EN PIPAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE QUIMICO DESINCRUSTANTE Y DISPERSOR DE ARCILLAS. | P.G. | 2
2022-5003-0032-CI-AA | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO, EJECUTADOS CON BOMBA VERTICAL, TIPO TURBINA CUANDO SE ORDENEN LECTURAS DE RECUPERACIÓN DE 152 MM. (6" ) COMPRENDIDA ENTRE 200 Y 250 M. (66 A 82 TRAMOS) DE LONGITUD POR UN LAPSO DE 24 HORAS, Y MOTOR DE 180 H.P. NOMINALES MINIMOS. | P.G. | 2
2022-5003-0036-CI-AA | ESTUDIO EN EL AGUA DE ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TOMAS DE MUESTRAS, EL MUESTREO SE REALIZARÁ DIRECTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN VÁLVULAS O TOMAS A NIVEL DE PISO, LAS MUESTRAS DEBEN LLEGAR A UNA TEMPERATURA DE 4°C AL LABORATORIO, RESPETANDO EL TIPO DE CONTENEDOR, VOLÚMENES MÍNIMOS Y CONSERVADORES CONFORME A CADA MÉTODO; EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS SE REALIZARÁ CONFORME A LA NOM-127-SSA1-1994 MODIFICACIÓN 2000 (COMPLETA) LAS MUETRAS SOLO SE ALMACENARAN 5 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA DE RESULTADOS. (SE DEBERÁ REALIZAR POR LABORATORIO CERTIFICADO) | ESTUDIO | 1
2022-5003-0033-CI-AA | REGISTRO DE VIDEOGRABACIÓN CON CAMARA 360° Y ZOOM HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 450 M., SE ENTREGARA VIDEO DVD EN HD Y REPORTE TÉCNICO DE LAS CONDICIONES DEL POZO (INICIO-FINAL) | PZA | 1
2022-5003-0016-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ROSCABLE DE 4" DE Ø INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, DOBLADO, ALINEADO, LIMPIEZA INTERIOR, PRUEBA HIDROSTÁTICA, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 193
AAc0107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 10.87
2022-5003-0030-CI-AA | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE MARCA "NEUMAN" PARA BOMBEAR AGUA LIMPIA, FRÍA, SIN GAS, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, NI ABRASIVA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS DE ACUERDO A LA NOM-010-ENR-2004, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MODELO BA 08-025/9+SUM 08-075, GASTO DE DISEÑO: 15 L/S., CARGA DINÁMICA TOTAL 240 M.C.A., EFICIENCIA DE BOMBA/EFICIENCIA MOTOR/CONJUNTO B-M 76%, 87%, 66%, POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA EN EL PUNTO DE DISEÑO:62.33 HP., POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR ACOPLADO: 75 HP., VOLTAJE Y CORRIENTE NOMINAL DEL MOTOR: 440 VOLTS 97 AMPERES, DIÁMETRO EXTERIOR DEL EQUIPO SIN CABLE): 200 MM. 7.9", DIÁMETRO MÍNIMO DEL ADEME AL NIVEL DE LA INSTALACIÓN 10", DIÁMETRO DE LA DESCARGA DE LA BOMBA 4" NPT, SUMERGENCIA MÍNIMA NECESARIA DEBAJO DEL NIVEL DINÁMICO 5 M. INCLUYE: BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL ARRIBA DETALLADA FABRICADA DE ACUERDO A LA METALURGIA ABAJO DESCRITA, VÁLVULA CHECK EN LA DESCARGA DE 4" NPT, MOTOR SUMERGIBLE DE FABRICACIÓN CONFORME A LA METARLURGIA ABAJO DETALLADA, 100% REBOBINABLE, CON SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO, 2 X 6 M. DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 x 2 AWG. 1) CUERPO DE BOMBA: * FLECHA: ACERO INOX. AISI 431 *TAZONES: ACERO INOX. 316 * IMPLELENTES: ACERO INOX 316 *PIEZAS DE FUNDICIÓN: FO.FO. ASTM A48 CL 30B * 1 CHUMACERA DE CARBURO DE SILICIO * CHUMACERAS INTERMEDIAS HULE-ACERO, 2) MOTOR: * PIEZAS DE FUNDICIÓN: BRONCE * CAMISA ESTATOR: ACERO AL CARBÓN * CABLE SUMERGIBLE: EP/PVC * FLECHA ROTOR: ACERO AISI 1045 * BUJES ROTOR: ACERO INOXIDABLE AISI 431 * CASQUILLOS CUMACHERAS. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
EFc0498 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 3/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60
EFc0486 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 25.01
2022-5003-0017-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIFÁSICO SUBMARINO CALIBRE 3 X 250 MCM AWG CONDUMEX O SIMILAR EN MARCA Y CARACTERÍSTICAS. INCLUYE: MANIOBRAS DE TODO TIPO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 193
EFc0492 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGIA A 600 V., XLP CALIBRE 3/0 CU 25 KV., INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 14
EFc0666 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x40x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40 cm., APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 EN SU INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16"x1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA f´c=150 Kg/cm2 DE 40x60 cm. DE 6cm. DE ESPESOR Y PLANTILLA DE 6 cm. DE ESPESOR CON GRAVA DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 3
2022-5003-0021-CI-AA | REGISTRO DE TIERRA PARA COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3 M. EN TUBO ALBAÑAL DE 8" DE DIÁMETRO Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: RELLENO CON COMPUESTO DE BENTONITA SÓDICA Y CARBÓN MINERAL. | PZA | 4
2022-5003-0035-CI-AA | SUMINISTRO, ARMADO Y VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 PARA RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN DE 3 FASES 4 HILOS, QUE INCLUYE: (34 KG.) DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, (86 M.) DE CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO (3+3) 3/0-1/0C, (1) TRANSFORMADOR 1T-3F-75KVA-23000-220/440V TIPO POSTE, (63 M.) DE CABLE ACSR CAL. 3/0, (8) GRAPAS REMATE PAL 13, (3) REGISTROS DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CON TAPA DE CONCRETO HIDÁULICO PREFABRICADOS, (4) CRUCETAS PR-200, (11) VARILLAS DE COBRE PARA TIERRA DE 3.00 M. x 5/8" CON PROTOCOLO, (2) CORTACIRCUITOS CCF-C-15-100-110-8000, (6) AISLADORES 23SHL45N (ASUS 25), TODOS LOS HERRAJES, ESTRUCTURAS, AISLADORES SINTETICOS DE PASO DEL TIPO PD, DE ACUERDO AL VOLTAJE REQUERIDO, NEUTROCORRIDOMULTIATERRIZADO A LO LARGO DE TODA LA LINEA, CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, TODO TIPO DE CABLEADO ENTRE POSTE Y POSTE, PROTECCIÓN EN LOS ENTRONQUES CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES Y APARTARRAYOS, RETENIDAS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, PARA OPERAR AL VOLTAJE DE LA LINEA EXISTENTE, ASI COMO EL ENTRONQUE CON LA MISMA Y EL CABLEADO DEL RAMAL A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR, (ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMAS CFE. (NO INCLUYE POSTE), (ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DEL RAMAL EN MEDIA TENSIÓN ANTES DE COTIZAR). | PIEZA | 1
AAc0001 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO DE COMPACTO) | M3 | 16
EFc0297 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 246.51
EFc0279 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 18.52
AXc0021 | CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" | M3 | 16.63
EFc0749 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | KG | 200.54
AAc0107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 386.85
2022-5003-0024-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA 250 LBS (DE 285 PSI) CLASE 150, CUERPO DE HIERRO GRIS, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PINTURA EPÓXICA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO BRIDADA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AAc0317 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Fo. Go. DE 90° x 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AAc0326 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AAc0367 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2022-5003-0029-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO, CLASE 150 (HASTA 150 PSI) MARCA WORCESTER CUERPO DE ACERO AL CARBON CON INTERNOS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL Y FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
EFc0423 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE NARIZ DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE MARCA DICA, MODELO 4019, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-5003-0025-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE GLICERINA CON ALCANCE DE MEDICIÓN DE 0 HASTA 24 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.. | PZA | 1
2022-5003-0026-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ULTRASÓNICO DE 6" MARCA ARAD MODELO OCTAVE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN | PZA | 1
AAc0072 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA CHECK (RETENCION ) BRIDADA DE BRONCE DE 150 mm. (6"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2022-5003-0027-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y CONTRA GOLPE DE ARIETE, CUERPO DE ACERO, PINTURA EPÓXICA DE 2" DE Ø, BRIDADA, DE HASTA 150 PSI CLASE 150. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN | PZA | 1
AAc0118 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" | PZA | 12
AAc0114 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 | PZA | 3
AAc0586 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 3/4 x 4 1/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 96
AAc0587 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 5/8 x 3", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
AXc0021 | CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" | M3 | 0.5
2022-5003-0028-CI-AA | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBAS DE TUBERÍA LISA DE ACERO SOLDADA, TIPO A.P.I., GRADO "B" O X-42, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA CARGA A VEHÍCULO, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, DESCARGA, DISTRIBUCIÓN, DOBLADO, LIMPIEZA INTERIOR, BISELADO, ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO, PREPARACIÓN DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A LA ZANJA, LLENADO, LIMPIEZA INTERIOR, VACIADO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RADIOGRAFÍAS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TUBERÍA DE ACERO DE 150 MM. (6") DIÁMETRO. 6.35 MM. (1/4) E. | M | 15
AAc0058 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 152 mm. (6"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2 | CASETA PARA ARRANCADOR Y CASETA DE CLORACION
EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 24
AAc0008 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 10.92
EFc0135 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 16.8
EFc0194 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | M3 | 7.56
EFc0297 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 89.93
EFc0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS | KG | 112.9
EFc0296 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 60.26
AXc0021 | CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" | M3 | 1.81
EFc0724 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 40
AXc0025 | CIMBRA APARENTE CADENAS Y CASTILLOS | M2 | 32.22
EFc0661 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 5.5 x 12 X 24 cm. EN 12 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 56.34
EFc0614 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 112.68
EFc0683 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA ACABADO RUSTICO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 118.15
EFc0687 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 44.62
EFc0106 | RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) | M3 | 3.36
2022-5003-0015-CI-AQ | ADQUISICÓN DE TEPETATE (PROVENIENTE DEL BANCO "PIZARRIN" UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-TUXPAN KM. 132 EN TULANCINGO U OTRO BANCO DE CALIDAD SIMILAR). INCLUYE: CARGA SIN I.V.A. | M3 | 3.36
CMc0092 | 009-I.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO. | M3 | 3.36
CMc0093 | 009-I.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES. | M3-KM | 42.34
EFc0142 | FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 19.98
EFc0648 | LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 40
EFc0471 | SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 3
EFc0550 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 51 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 6
2022-5003-0018-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 2
EFc0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 36.64
EFc0582 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 50 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 12
2022-5003-0019-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA POWERPACT SQUAR D DE MARCO "J" DE 480 V CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN DE 35KA @ 480 V DE C.A. (TENSIÓN DE APLICACIÓN), FAB. BAJO LAS NORMAS NOM-003 Y NMX-J-266, CON DISPARO AUTOMÁTICO DE CIERRE RÁPIDO Y ZAPATAS MECÁNICAS PARA SU CONEXIÓN DE 3 X 200 AMPERES CAT. JGL36150 EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER CAT.J2505MX SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
2022-5003-0020-CI-AA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6.50 X 6.50 CM., INCLUYE: MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 3
2022-5003-0031-CI-AA | SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ARRANCADOR AVR 3RE54 75 H.P. 440 MARCA SIEMENS, INCLUYE: GABINETE, SECCIONADOR DE FUSIBLES FSW-WEG, FUSIBLES ULTRARRÁPIDOS FNH-WEG, TRANSFORMADOR DE CONTROL 440/220-110 VOLTS, BOTONES PULSADORES DE ARRANQUE, PARO Y RESET, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA GENERAL BEG SELECTOR/LOCAL/FUERA/REMOTO LÁMPARAS INDICADORAS DE ESTADO INACTIVO, ACTIVO Y FALLA, VOLTÍMETRO ANALÓGICO MONTADO EN PUERTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2022-5003-0023-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MARCA "LMI" DE MILTON ROY, MODELO PD041-828NI, CON CABEZAL FASTPRIMETM Y CONEXIONES DE 0.02502 O.D. EN P.V.C., BOLAS EN CÉRAMICA, DIAFRAGMA EN FLUOROFILMTM Y ASIENTO/O-RING EN PTFE/PILYPRELR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
EFc0509 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO INTEMPERIE MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO TIPO INTEMPERIE, MATERIAL, PRUEBAS, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 3
EFc0536 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA SUSPENDER CAMPANA LED 14/30 CON POTENCIA DE 32 W, MARCA MAGG, EQUIPADO CON LED DE ULTIMA GENERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
EFc0542 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA, INCLUYE: TABLERO DE CONTROL QOD2 PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS, MATERIAL PARA ACOMETIDA, (6 m) DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 mm., CONECTOR Y COPLE CONDUIT DE 25 mm., (30 m.) DE CABLE DEL # 8, VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3.05 m. CON CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
EFc0775 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CALIBRE 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CALIBRE 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CALIBRE11 CON ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO. | PZA | 4
EFc0727 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 4 mm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1.44
3 | CERCADO PERIMETRAL
EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 73
AAc0008 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 73
EFc0135 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 51.1
EFc0194 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | M3 | 19.71
EFc0297 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 163.52
EFc0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 528.64
EFc0296 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 212.45
AXc0021 | CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" | M3 | 6.95
AXc0025 | CIMBRA APARENTE CADENAS Y CASTILLOS | M2 | 123.6
EFc0593 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARTEFACTO LUMINICO SOLAR SENCILLO AUTÓNOMO, MARCA BEST LIGTH MEXICO SIN CONEXIÓN A LA RED C.F.E. CON 1 PANEL SOLAR MARCA BRITISH PETROLEUM, CON UN LUMINARIO MODELO BLM DE 100 LEDS, DE ALTA EFICIENCIA POR WATT, CON UNA BATERIA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ABSORBENTE CON VIDA UTIL DE 1800 CICLOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE DESCARGA DE 20% A 20°C (68° F), PARA 12 HRS. EN OPERACIÓN, CON CURVAS DE DISTRIBUCION FOTOMETRICAS CERTIFICADAS SEGÚN LAS NORMAS IESNA LM-79-2008 Y LM-80-2008, TIPO II CORTA, ESPECIAL PARA CARRETERAS, AUTOPISTAS ILUMINACIÓN PERIMETRAL, Caminos, CALLES, AVENIDAS, PARQUES, JARDINES E ILUMINACIÓN EN GENERAL CON POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8.00 m. DE ALTURA, FABRICADO CON LÁMINA EN CALIBRE 3/16", CON UNA PLACA BASE, UNA PERCHA, UN BRAZO Y UN JUEGO DE 4 ANCLAS, TERMINADAS EN GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | PZA | 1
EFc0657 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 258.2
EFc0614 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 672.2
EFc0683 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA ACABADO RUSTICO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 672.2
EFc0106 | RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) | M3 | 53.29
2022-5003-0015-CI-AQ | ADQUISICÓN DE TEPETATE (PROVENIENTE DEL BANCO "PIZARRIN" UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-TUXPAN KM. 132 EN TULANCINGO U OTRO BANCO DE CALIDAD SIMILAR). INCLUYE: CARGA SIN I.V.A. | M3 | 53.29
CMc0092 | 009-I.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO. | M3 | 53.29
CMc0093 | 009-I.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES. | M3-KM | 671.45
EFc0731 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 2

## SEÑALAMIENTO
OBRA: |  | CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA HUEYTLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
MUNICIPIO: |  | TULANCINGO DE BRAVO
LOCALIDAD: |  | SANTA ANA HUEYTLALPAN
BARRIO Y/O COL.: |  | VARIOS
No. | TIPO | DIMENSIONES | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 REFLEJANTE | DPP-2 | 2 | HOMBRES TRABAJANDO
2 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.22 X .30 MTS. | DPP-6 | 6 | PREVENCIÓN DE TRABAJOS
3 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.00 MTS. 45 Ø | BAP-R | 10 | BARRIL PARA PROTECCIÓN DE OBRAS
4 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.10 MTS. 9 Ø | IAF-R | 5 | INDICADOR DE ALINEAMIENTO PARA PROTECCIÓN CON FRANJAS REFLEJANTES
5 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 | DPP-5 | 2 | BANDERAMIENTO
6 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 8 SECCIONES DE 20 CMS Ø | FLE-ELC | 2 | FLECHA DESVIACIÓN
7 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-7 | 2 | CEDA EL PASO
8 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-18 | 2 | NO REBASE
9 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-6 | 2 | ALTO
10 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-9 | 2 | VELOCIDAD MAX. 20 Km/H
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
SEÑALAMIENTO PROVISIONAL