## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
R E S U M E N M U D O
OBRA: | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, TORRE HOSPITALARIA, ÁREA DE RECUPERACIÓN |  |  |  | E 9.1
MUNICIPIO: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.:
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | ACABADOS
2 | ACCESORIOS
3 | CARPINTERIA
4 | CANCELERÍA Y HERRERÍA
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
6 | INSTALACIÓN SANITARIA
7 | MUEBLES SANITARIOS
8 | ACCESORIOS SANITARIOS
9 | SEÑALETICA
10 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
11 | SISTEMA DE SONIDO
12 | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV
13 | SISTEMA ENFERMO-ENFERMERA
14 | SISTEMA DE GASES MEDICINALES
15 | SISTEMA CONTRAINCENDIO
16 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ALUMBRADO Y CONTACTOS)
17 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA
18 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO
19 | PASTA EXTERIOR

## PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
P R E S U P U E S T O M U D O
OBRA: | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, TORRE HOSPITALARIA, ÁREA DE RECUPERACIÓN |  |  | E 9.2
MUNICIPIO: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.:
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | ACABADOS
2022-1509-1277-CI-EF | REPELLADO EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESP PROM DE 2.0 CM, TRABAJOS A UNA ALTURA DE 10.01 A 15.00 M. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN DEL MORTERO, BOQUILLAS, PERFILADO, PICADO EN AREAS DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 282.88
2022-1509-1272-CI-EF | APLANADO EN MURO CON ESTUCO (RECUBRIMIENTO BASE CEMENTO PARA ACABADO FINO) ESPESOR PROM DE 5 MM, HASTA UNA ALTURA DE 10.01 HASTA 15.00 M. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, BOQUILLAS, ACABADO FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 282.88
2022-1509-1321-CI-EF | NIVELANTE PARA PISO DE 4 CM. DE ESPESOR CON CREST AUTONIVEL CAPA GRUESA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DOSIFICACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1.232.2800
2022-1509-1453-CI-EF | FINA DE APLANADO EN MURO CON ESTUCO (RECUBRIMIENTO BASE CEMENTO PARA ACABADO FINO) ESPESOR PROM DE 5 MM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, BOQUILLAS, ACABADO FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 90.56
2022-1509-1334-CI-EF | MURO CON PLACA DE TABLACEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR A UNA CARA Y PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA DE 9.20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACIÓN, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES Y PANELES, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO CON BASECOAT, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 66.37
2022-1509-1300-CI-EF | MURO CON PLACA DE TABLACEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR A DOS CARAS Y PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA DE 9.20 CM. CON POSTES GALVANIZADO CALIBRE 20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACIÓN, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES Y PANELES, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO CON BASECOAT, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1190.67
2022-1509-1274-CI-EF | TAPAJUNTAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, DESARROLLO DE 30 CM PARA JUNTA ESTRUCTURAL EN MURO (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN DE UN LADO CON PIJAS Y DEL OTRO SÓLO CON SILICÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 28.31
2022-1509-1484-CI-EF | REFUERZO PARA CONSOLA CON TABLA DE MADERA DE 1.20 M., FIJAR EN POSTES DE BASTIDOR DE PERFILES PARA MURO DE TABLAROCA O TABLACEMETNO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 44
2022-1509-1483-CI-EF | REFUERZO PARA LAVABO CON TABLA DE MADERA DE 60 CM., FIJAR EN POSTES DE BASTIDOR DE PERFILES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
2022-1509-1479-CI-EF | TIRAS DE MADERA PARA REFUERZO DE MARCO DE PUERTA SECCIÓN DE 5.0 X 2.5 CM., PARA VANO DE 1.00 A 1.35 M. DE ANCHO Y 2.20 A 3.00 M. DE ALTURA; FIJAS EN BASTIDOR PARA MURO DE TABLAROCA O TABLACEMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 35
2022-1509-1301-CI-EF | FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE TABLACEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A BASE DE ESTRUCTURA DE LAMINA GALVANIZADA (CANALETA, CANAL LISTÓN, ENTRE OTROS), SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADOANIZADO FIJOS A LOSA, TORNILLERIA, EMPLASTECIDA CON BASECOAT Y CINTA, REBORDE "J" ÁNGULO, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, LIJADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 121.99
2022-1509-1357-CI-EF | FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A BASE DE ESTRUCTURA DE LAMINA GALVANIZADA (CANALETA, CANAL LISTÓN, ENTRE OTROS), SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADOANIZADO FIJOS A LOSA, TORNILLERIA, EMPLASTECIDA CON PASTA REDIMIX Y CINTA, REBORDE "J" ÁNGULO, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, LIJADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 809.57
2022-1509-1304-CI-EF | FALSO PLAFÓN MODULAR DE 61 X 61 CM. TIPO DUNE MARCA ARMSTRONG CON ESTRUCTURA BASE DE PERFILES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADOANIZADO FIJOS A LOSA PARA SUJETAR ESTRUCTURA, ARMADO DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORTE DE PANELES, DESPERDICIOS, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 289.12
2022-1509-1302-CI-EF | PINTURA VINILICA SOBRE MURO ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2061.07
2022-1509-1303-CI-EF | PINTURA VINILICA SOBRE PLAFON ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 809.57
2022-1509-1305-CI-EF | PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA ESMALTE, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 119.44
2022-1509-1358-CI-EF | PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS, PISOS O PLAFONES MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, PLASTECIDO Y LIJADO, APLICACION DE DOS MANOS DE SELLADOR EPOXICO Y DE PINTURA EPOXICA, CATALIZADOR, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 17.3
2022-1509-1306-CI-EF | PISO RECTIFICADO MODELO HABITAT DE 59 X 59 CM. DE 1a. CALIDAD DE TRAFICO PESADO MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO Y BOQUILLAS SIN ARENA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1331.86
2022-1509-1460-CI-EF | PISO RECTIFICADO MODELO EXTREMA II DE 60 X 60 CM. DE 1a. CALIDAD DE TRAFICO PESADO MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO Y BOQUILLAS SIN ARENA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, LECHADA, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 19.43
2022-1509-0582-CI-EF | ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA 1a. CALIDAD (DE 8 A 10 CM.) MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON CEMENTO CREST. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, AJUSTE, CORTES, DESPERDICIOS, LECHAREADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 684.94
2022-1509-0642-CI-EF | PERFIL DE ALUMINIO CURVO PLATA MATE DE 10 MM. MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 87.79
2022-1509-1359-CI-EF | LIMPIEZA FINAL DE OBRA EN AREA CONSTRUIDA CON JABON Y AGUA (PISOS, VIDRIOS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, ETC.), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANIOBRAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1328.1
2 | ACCESORIOS
2022-1509-1361-CI-EF | SOPORTE LINEAL PARA CORTINA ANTIBACTERIANA FABRICADO A BASE DE PTR DE 2" X 2" CON PLACA DE 1/4" ESPESOR, EN EXTREMOS CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, SOLDADURA, AJUSTES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO FINAL CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA TOLERANCIA DE 10 CM. EN SU DIMENSIÓN | ML | 72.75
2022-1509-1307-CI-EF | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA Y RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y GANCHOS MARCA AEI HEALTH CURTAIN MODELO AMR COR-AB O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, FIJACIÓN A SOPORTE, PREPARACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 181.88
2022-1509-1362-CI-EF | RIEL PORTAVENOCLISIS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, CARRETILLAS PARA DESLIZAMIENTO, ARBOL DE ACERO CROMADO PARA TRES BOTELLAS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA, SOPORTE DE FIJACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 45
2022-1509-1372-CI-EF | PERSIANA DE PVC VERTICAL CON RIEL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, COLOCACION, FIJACIÓN, ACCESORIOS, HERRAJES, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | M2 | 147.46
2022-1509-0593-CI-EF | ESQUINERO INTEGRAL PARA ESQUINA DE MUROS DE 2" X 90° IPC, CON RETÉN DE ALUMINIO CONTINUO DE 122 CM. CON TAPAS TERMINALES. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, ARMADO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 118
2022-1509-0591-CI-EF | PROTECTOR DE MURO CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS DE 4" MODELO 1400 IPC, CON RETEN DE ALUMINIO CONTINUO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANIOBRAS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 534.71
2022-1509-0592-CI-EF | TAPA TERMINAL PARA PROTECTOR DE MURO CONTRA IMPACTO DE CAMILLAS DE 4" MODELO IPC 1402. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL DE FIJACIÓN, ARMADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 146.1
3 | CARPINTERIA
2022-1509-1373-CI-EF | TOPE DE PISO PARA PUERTA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, BARRENOS, TAQUETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 47
2022-1509-0848-CI-EF | BANCA VESTIDOR DE 0.60 X 0.40 X 0.45 CM CON CUBIERTA DE TIRAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA TIPO MARIMBA ACABADO EN BARNIZ (SEGÚN DISEÑO), CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO ACABADO ESMALTADO DE 1-1/4" X 1-1/4" CAL. 18 Y NIVELADORES DE ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA | 4
2022-1509-0609-CI-EF | MUEBLE LINEAL PARA ATENCIÓN DE 2.40 M. DE LARGO, ANCHO DE 0.60 M. Y ALTURA DE 0.80 Y 1.10 M., CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES (SEGÚN DISEÑO), FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE 16 MM. DE ESPESOR DE 1A. CALIDAD Y ESTRUCTURA DE MADERA; SUPERFICIE DE TRABAJO CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. CALIDAD DE 16 MM. FORRADO DE FORMICA; ACABADO FINAL CON TINTA O LACA Y BARNIZ DE POLIURETANO POR AMBOS LADOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, PASACABLES, CORREDERASCON EXTENSIÓN, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN DE 10 CM. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 3
2022-1509-1057-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.50 X 0.70 M. Y DE 0.90 M. DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6 MM. EN AMBOS LADOS; CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM. Y 3 CAJONES, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, CORREDERAS, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN EN 10 CM. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 2
2022-1509-1378-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.20 X 0.70 M. Y DE 0.90 M. DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA SENCILLA CALIBRE 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6MM. EN AMBOS LADOS; CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM. Y 3 CAJONES, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, CORREDERAS, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN EN 10 CM. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 1
2022-1509-1060-CI-EF | MUEBLE LINEAL DE 1.80 X 0.70 M. Y DE 0.90 M. DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA SENCILLA CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6 MM. EN AMBOS LADOS; CON 5 PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM., ACABADO EN TINTE Y BARNIZ. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, ENTREPAÑO INTERMEDIO, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA VARIACIÓN EN 10 CM. EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 1
4 | CANCELERIA Y HERRERIA
2022-1509-1268-CI-EF | CANCELERIA Y VENTANERIA CON PERFILES DE 3" TIPO PESADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO, MCA. CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO (SEGÚN DISEÑO DE PLANO) PARA ELEMENTOS FIJOS, CORREDIZOS O GUILLOTINA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS,ACCESORIOS, HERRAJES, JALADERAS, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, TORNILLERIA, FELPAS, CARRETILLAS, COLOCACION, SELLADO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS CON SILICON, ANDAMIO, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 85.4
2022-1509-1364-CI-EF | PELICULA DECORATIVA (ESMERILADA) ADHERIBLE PARA CRISTAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERIFICIE, DESPERDICIOS, CORTE, AJUSTE, ANDAMIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 85.4
2022-1509-1336-CI-E | PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE CON ANTEPECHO FIJO Y MARCO CON LINEA PESADA DE 3" ACABADO ANODIZADO NATURAL O BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. (SEGÚN DISEÑO EN PLANO), INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, FABRICACION, ACARREOS, MANIOBRAS, PLOMEADO, ALINEACION, FIJACION, FELPAS, HERRAJES, VINIL, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, CERRADURA DE MANIJA, BISAGRAS O BIBELES, COLOCACION, SELLADO PERIMETRAL DE SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 128.83
2022-1509-1366-CI-EF | MAMPARA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" CON ACRILICO OPACO DE 6 MM., PUERTA CORREDIZA O ABATIBLE Y FIJO, SEGUN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACCESORIOS, JALADERA, PASADOR, ACARREOS, AJUSTES, PLOMEADO Y NIVELADO, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL AMBOS LADOS CON SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (REGADERAS) | M2 | 36.96
2022-1509-1368-CI-EF | BISAGRA HIDRAULICA DE PISO PARA PUERTA DE ALUMINIO PESADO MARCA JACKSON O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ELABORACIÓN DE CAJA EN PISO, RANURADO, RESANES, FIJACIÓN, TAPA DE ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
2022-1509-1223-CI-EF | SALIDA HIDRAÚLICA PARA LAVABO, TARJA O VERTEDERO (AGUA FRÍA O CALIENTE) CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM., CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS, TEES, TAPON CAPA, CONECTORES, ENTRE OTRAS NECESARIAS); ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (DESARROLLO DE 3.00 M), INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SALIDA | 72
2022-1509-1224-CI-EF | SALIDA HIDRAÚLICA PARA REGADERA (AGUA FRÍA Y CALIENTE) CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM., JUEGO DE ENSAMBLES E61 MARCA HELVEX, CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS, CODO PIPA, TEES, TAPON CAPA, REDUCCIÓN, ENTRE OTRAS NECESARIAS); ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (DESARROLLO DE 5.00 M), INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SALIDA | 26
2022-1509-1225-CI-EF | SALIDA HIDRAÚLICA PARA FLUXOMETRO DE WC CON TUBERÍA DE COBRE DE 32 MM., CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS, CODO PIPA, TEES, TAPON CAPA, ENTRE OTRAS NECESARIAS); ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (DESARROLLO DE 3.00 M), INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SALIDA | 16
2022-1509-1322-CI-EF | TUBO DE COBRE 64 MM. DE DIAMETRO TIPO M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS Y PIEZAS DE CONEXIÓN NECESARIAS (CODOS, TEES, COPLES, ENTRE OTRAS), RANURADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESANES, CONEXIONES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 47.32
2022-1509-1315-CI-EF | TUBO DE COBRE 51 MM. DE DIAMETRO TIPO M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS Y PIEZAS DE CONEXIÓN NECESARIAS (CODOS, TEES, COPLES, ENTRE OTRAS), RANURADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESANES, CONEXIONES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 40.82
2022-1509-1314-CI-EF | TUBO DE COBRE 38 MM. DE DIAMETRO TIPO M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS Y PIEZAS DE CONEXIÓN NECESARIAS (CODOS, TEES, COPLES, ENTRE OTRAS), RANURADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESANES, CONEXIONES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 85.87
2022-1509-1312-CI-EF | TUBO DE COBRE 25 MM. DE DIAMETRO TIPO M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS Y PIEZAS DE CONEXIÓN NECESARIAS (CODOS, TEES, COPLES, ENTRE OTRAS), RANURADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESANES, CONEXIONES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 64.94
2022-1509-1311-CI-EF | TUBO DE COBRE 19 MM. DE DIAMETRO TIPO M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS Y PIEZAS DE CONEXIÓN NECESARIAS (CODOS, TEES, COPLES, ENTRE OTRAS), RANURADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESANES, CONEXIONES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 280.39
2022-1509-1281-CI-EF | VALVULA COMPUERTA DE 19 MM. DE COBRE ROSCABLE O SOLDABLE MARCA URREA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
2022-1509-1282-CI-EF | VALVULA COMPUERTA DE 25 MM. DE COBRE ROSCABLE O SOLDABLE MARCA URREA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
2022-1509-1283-CI-EF | VALVULA COMPUERTA DE 32 MM. DE COBRE ROSCABLE O SOLDABLE MARCA URREA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
2022-1509-1284-CI-EF | VALVULA COMPUERTA DE 38 MM. DE COBRE ROSCABLE O SOLDABLE MARCA URREA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
2022-1509-1287-CI-EF | TUERCA UNION DE 13 MM. DE COBRE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANIOBRAS, COLOCADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 59
2022-1509-1290-CI-EF | TUERCA UNION DE 32 MM. DE COBRE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MANIOBRAS, COLOCADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-1089-CI-EF | CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
2022-1509-1090-CI-EF | CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
2022-1509-1091-CI-EF | CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 32 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 6
2022-1509-1092-CI-EF | CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 38 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2022-1509-1139-CI-EF | FORRO DE LANA MINERAL FOIL ALUMINIO REFORZADO PARA TUBERÍA DE 25 MM., ESPESOR DE 25 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 70.22
2022-1509-1142-CI-EF | FORRO DE LANA MINERAL FOIL ALUMINIO REFORZADO PARA TUBERÍA DE 51 MM., ESPESOR DE 25 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 43.89
2022-1509-1143-CI-EF | FORRO DE LANA MINERAL FOIL ALUMINIO REFORZADO PARA TUBERÍA DE 63 MM., ESPESOR DE 25 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 19.69
2022-1509-1374-CI-EF | CUADRO DE VÁLVULAS DE 30 X 60 CM. EN MURO, REALIZAR ABERTURA EN MURO, EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y PUERTA ABATIBLE DE PERFIL DE ALUMINIO CON MARCO Y CONTRAMARCO Y ACRÍLICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS, CERROJO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA.-EL PRECIO UNITARIO SE CONSERVARÁ CON UNA TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS | PZA | 9
2022-1509-1339-CI-EF | SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERIA CON UNICANAL PERFORADA DE 4 X 2 CM. ELECTROGALVANIZADA SECCIÓN DE 30 CM. A 45 CM. Y 2 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" Y TAQUETE EXPANSIVOS, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, JUEGO DE TUERCAS Y RONDANAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 52
2022-1509-1326-CI-EF | ABRAZADERA DE 19 MM. (3/4") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADOANIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
2022-1509-1327-CI-EF | ABRAZADERA DE 25 MM. (1") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADOANIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
2022-1509-1329-CI-EF | ABRAZADERA DE 38 MM. (1-1/2") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADOANIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 27
2022-1509-1330-CI-EF | ABRAZADERA DE 51 MM. (2") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADOANIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
2022-1509-1331-CI-EF | ABRAZADERA DE 64 MM. (2-1/2") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADOANIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
2022-1509-0618-CI-EF | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO COLUMPIO DE 25 MM. DE DIÁMETRO DE BRONCE MARCA URREA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ENCINTADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
6 | INSTALACIÓN SANITARIA
2022-1509-1221-CI-EF | SALIDA SANITARIA DE 2" DE DIAMETRO PARA MUEBLE SANITARIO (LAVABO, TARJA, MINGITORIO O SIMILAR), CON 1 M DE TUBO DE COBRE DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO Y PIEZAS DE CONEXIÓN DE COBRE (CODOS, CONECTOR CUERDA EXTERIOR); ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE DESCARGA (DESARROLLO DE 3.00 M) CON TUBO DE Fo.Fo. TISA TAR DE 2" (51 MM.) Y PIEZAS DE CONEXIÓN NECESARIAS (CODO, YEE, COPLES DE UNIÓN, ENTRE OTRAS NECESARIAS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, SOLDADURA, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, RANURADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | SALIDA | 38
2022-1509-1489-CI-EF | TAPÓN REGISTRO DE FoFo. TISA TAR DE 4" (100 MM. DE DIAMETRO) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
2022-1509-1220-CI-EF | SALIDA SANITARIA DE 4" DE DIAMETRO PARA MUEBLE SANITARIO (WC) CON TUBO DE FoFo. TISA TAR DE 4" (100 MM.) DE DIAMETRO, CON CODOS, COPLE, YEE, ENTRE OTRAS NECESARIAS Y TUBO DE PLOMO DE 4"; ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE DESCARGA (DESARROLLO DE 5.00 M), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | SALIDA | 18
EFc0378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 50
2022-1509-1486-CI-EF | TUBO DE FoFo. TISA TAR DE 2" (51 MM. DE DIAMETRO) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO, CORTE, COPLE DE UNIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 69.7
2022-1509-1487-CI-EF | TUBO DE FoFo. TISA TAR DE 4" (100 MM. DE DIAMETRO) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO, CORTE, COPLE DE UNIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 37.73
2022-1509-1150-CI-EF | TUBO DE FoFo. TISA TAR DE 6" (150 MM. DE DIAMETRO) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO, CORTE, COPLE DE UNIÓN, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 64.53
2022-1509-1156-CI-EF | YEE DE FoFo. TISA TAR DE 6" (150 MM. DE DIAMETRO) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
2022-1509-1491-CI-EF | YEE DE FoFo. TISA TAR DE 4" (100 MM. DE DIAMETRO) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2022-1509-1495-CI-EF | YEE DE FoFo. TISA TAR DE 100 X 51 MM. DE DIAMETRO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
2022-1509-1158-CI-EF | REDUCCIÓN DE FoFo. TISA TAR DE 6" A 4" (150 A 100 MM. DE DIAMETRO) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 21
2022-1509-1496-CI-EF | CODO DE FoFo. TISA TAR DE 2" (51 MM. DE DIAMETRO) DE 45° DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
2022-1509-1497-CI-EF | CODO DE FoFo. TISA TAR DE 4" (100 MM. DE DIAMETRO) DE 45° DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-1509-1416-CI-EF | COLADERA MODELO 25-CH MARCA HELVEX, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13
2022-1509-1219-CI-EF | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA DE PISO CON TUBO DE COBRE DE 2" Y PIEZAS DE CONEXIÓN (2 CODOS DE 45°, CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE COBRE Y OTRAS REQUERIDAS), EXTENSIÓN DE COLADERA, ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE DESCARGA CON TUBO DE Fo.Fo TISA TAR DE 2" (51 MM.) DE DIAMETRO, CODO DE 45°, COPLES DE UNIONES, YEE U OTRAS PIEZAS DE CONEXIÓN REQUERIDAS (DESARROLLO DE 1.50 M), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, TENDIDO DE TUBERÍA, RANURADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 13
2022-1509-1295-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA DE 2" CON ESPARRAGO DE 1/4" X 1.00 A 1.20 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 97
2022-1509-1181-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA DE 4" (100 MM.) CON ESPARRAGO DE 3/4" X 1.00 A 1.50 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 99
2022-1509-1182-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA DE 6" (150 MM.) CON ESPARRAGO DE 3/4" X 1.00 A 1.50 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 57
2022-1509-1221-CI-EF | SALIDA SANITARIA DE 2" DE DIAMETRO PARA MUEBLE SANITARIO (LAVABO, TARJA, MINGITORIO O SIMILAR), CON 1 M DE TUBO DE COBRE DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO Y PIEZAS DE CONEXIÓN DE COBRE (CODOS, CONECTOR CUERDA EXTERIOR); ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE DESCARGA (DESARROLLO DE 3.00 M) CON TUBO DE Fo.Fo. TISA TAR DE 2" (51 MM.) Y PIEZAS DE CONEXIÓN NECESARIAS (CODO, YEE, COPLES DE UNIÓN, ENTRE OTRAS NECESARIAS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, SOLDADURA, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, RANURADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | SALIDA | 38
2022-1509-1220-CI-EF | SALIDA SANITARIA DE 4" DE DIAMETRO PARA MUEBLE SANITARIO (WC) CON TUBO DE FoFo. TISA TAR DE 4" (100 MM.) DE DIAMETRO, CON CODOS, COPLE, YEE, ENTRE OTRAS NECESARIAS Y TUBO DE PLOMO DE 4"; ASÍ COMO TRAMO DE CONEXIÓN A LÍNEA DE DESCARGA (DESARROLLO DE 5.00 M), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | SALIDA | 18
2022-1509-1251-CI-EF | REDUCCIÓN DE FoFo. TISA TAR DE 4" A 2" (100 A 50 MM DE DIAM) DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON COPLE EN UNIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLE DE UNIÓN, APLICACIÓN DE EMULSIÓN SELLADORA EN UNIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
7 | MUEBLES SANITARIOS
2022-1509-1369-CI-EF | LAVABO CON PEDESTAL MODELO GOYA MARCA CATO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, KIT DE MONTAJE, SELLADO CON SILICÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 29
2022-1509-1370-CI-EF | CESPOL DE LATÓN CROMADO PARA LAVABO CON REBOSADERO MARCA URREA, CONTRA Y ADAPTADOR DE HULE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 35
2022-1509-1376-CI-EF | LLAVE ECONOMIZADORA CON CIERRE AUTOMÁTICO MOD TV-122 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANGUERA COFLEX Y VÁLVULA ANGULAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6
2022-1509-1377-CI-EF | LAVABO TIPO OVALIN AMERICAN STANDAR MOD CADET BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SELLADO CON SILICÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 6
2022-1509-1499-CI-EF | WC PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 16
2022-1509-1500-CI-EF | FLUXOMETRO PARA WC DE PEDAL EXPUESTO MODELO 310-32 MARCA HELVEX, INCLUYE: SUMINISTRO, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
2022-1509-0907-CI-EF | REGADERA TIPO TELÉFONO MODELO RM-23 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
2022-1509-0893-CI-EF | TARJA VERTEDERO 50 X 50 X 50 CM. APROX. DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CON LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 1/2", CESPOL DE LATÓN, CONTRACANASTA Y ADAPTADOR DE HULE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2022-1509-0903-CI-EF | TARJA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20 X 0.60 M. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CALIDAD 304 P3 CON TARJA SENCILLA Y GARABATO PARA SÉPTICO DE 1.20 M., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN DE GARABATO, MANO DE OBRA | PZA | 1
2022-1509-0906-CI-EF | MEZCLADORA PARA TARJA MOD. HM-38 HELVEX, 2 COFLEX, 2 LLAVES ANGULAR, ADAPTADOR DE HULE PARA DESAGÜE, CESPOL DE LATÓN CROMADO Y CONTRACANASTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
2022-1509-1005-CI-EF | MEZCLADORA PARA LAVABO MOD. HM-17 HELVEX, 2 COFLEX Y 2 LLAVES ANGULARES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 29
8 | ACCESORIOS SANITARIOS
2022-1509-0910-CI-EF | GANCHO DOBLE MODELO 106 CROMO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 23
2022-1509-0908-CI-EF | BARRA DE SEGURIDAD LINEAL DE 700 MM. MOD B-700-S MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANIOBRAS, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
2022-1509-0909-CI-EF | BARRA DE SEGURIDAD ANGULAR MOD B-062-S MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANIOBRAS, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13
2022-1509-1009-CI-EF | ESPEJO DE 6 MM. DE 40 X 60 CM. MONTADO EN MARCO DE ALUMINIO, FIJO EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO CON UNIÓN AL MURO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 13
2022-1509-1007-CI-EF | JABONERA METÁLICA PARA REGADERA CON AGARRADERA INSTITUCIONAL CROMADA 100 MARCA HELVEX. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 13
2022-1509-1008-CI-EF | DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO A GRANEL MODELO AITANA GRIS MARCA KIMBERLY CLARCK O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
2022-1509-0911-CI-EF | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA (SANITAS) HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 30
2022-1509-0912-CI-EF | DESPACHADOR DE ROLLO SANITARIO MODELO JUMBO MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 16
2022-1509-0863-CI-EF | REPISA PARA REGADERA DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9810 MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
9 | SEÑALETICA
2022-1509-1067-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 25 X 50 CM., A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM. DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 19
2022-1509-1068-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 25 X 25 CM., A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM. DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 62
2022-1509-1069-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 50 X 25 CM., A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM. DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 65
2022-1509-1070-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 75 X 25 CM., A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM. DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PEGADO CON CINTA DOBLE CARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 5
2022-1509-1071-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION COLGANTE DE 125 X 25 CM., A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM. DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CABLE DE ACRERO INOXIDABLE Y SUJETADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 7
2022-1509-1072-CI-EF | LETRERO DE SEÑALIZACION COLGANTE DE 50 X 25 CM., A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM. DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION A UNA CARA ACABADO COLOR DEL CODIGO PANTONE (VER DISEÑO), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CABLE DE ACRERO INOXIDABLE Y SUJETADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 5
10 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
2022-1509-1449-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 192.32
2022-1509-0964-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 128.88
2022-1509-0958-CI-EF | CHAROLA PARA CANALIZACIÓN DE VOZ, DATOS, AUDIO O VIDEO DE 33 X 100 MM. GALVANIZADO MOD. MG-50-421 MARCA CHAROFIL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, ARMADO, CLIP AUTOMÁTICO DE UNIÓN RÁPIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 8.85
2022-1509-1020-CI-EF | CHAROLA PARA CANALIZACIÓN DE VOZ, DATOS, AUDIO O VIDEO DE 66 X 100 MM. GALVANIZADO MODELO MG-50-231 MARCA CHAROFIL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, ARMADO, CLIP AUTOMÁTICO DE UNIÓN RÁPIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 13.46
2022-1509-0835-CI-EF | CHAROLA PARA CANALIZACIÓN DE VOZ, DATOS, AUDIO O VIDEO DE 66X150 MM. GALV MOD. MG-50-432 MARCA CHAROFIL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, ARMADO, CLIP AUTOMÁTICO DE UNIÓN RÁPIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 49.65
2022-1509-0972-CI-EF | CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 62
2022-1509-0995-CI-EF | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13 MM.. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 62
2022-1509-1165-CI-EF | MONITOR Y CONTRATUERCA DE 13 MM. DE DIAMETRO PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, ARMADO, FIJACION, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 203
2022-1509-0921-CI-EF | MONITOR Y CONTRATUERCA DE 19 MM. DE DIÁMETRO PARA TUBERÍA CONDUIT GALV. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ARMADO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2022-1509-1350-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 16 MM. (1/2") CON VARILLA ROSCADA 1/4" Y TAQUETE EXPANSIVO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 80
2022-1509-0999-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 19 MM. CON ESPARRAGO DE 1/4" X 1 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 42
2022-1509-0896-CI-EF | SOPORTE PARA CAJA CUADRADA CON ESPARRAGO DE BARRA ROSCADA GALV DE 1/4" DIÁMETRO, DESARROLLO DE 0.70 A 1.00 M. CON TAQUETE EXPANSIVO O COLUMPIO PARA FIJAR A LOSA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, (2) TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS DE 1/4" CON RONDANAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 62
11 | SISTEMA DE SONIDO
2022-1509-0896-CI-EF | SOPORTE PARA CAJA CUADRADA CON ESPARRAGO DE BARRA ROSCADA GALV DE 1/4" DIÁMETRO, DESARROLLO DE 0.70 A 1.00 M. CON TAQUETE EXPANSIVO O COLUMPIO PARA FIJAR A LOSA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, (2) TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS DE 1/4" CON RONDANAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 22
2022-1509-0964-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 136.4
2022-1509-1054-CI-EF | TAPA PARA CAJA CUADRADA GALVANIZADA 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 22
2022-1509-1351-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 19 MM. (3/4") CON VARILLA ROSCADA 1/4" Y TAQUETE EXPANSIVO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 92
2022-1509-0921-CI-EF | MONITOR Y CONTRATUERCA DE 19 MM. DE DIÁMETRO PARA TUBERÍA CONDUIT GALV. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ARMADO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 23
12 | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV
2022-1509-1204-CI-EF | CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRETAPA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
2022-1509-0896-CI-EF | SOPORTE PARA CAJA CUADRADA CON ESPARRAGO DE BARRA ROSCADA GALV DE 1/4" DIÁMETRO, DESARROLLO DE 0.70 A 1.00 M. CON TAQUETE EXPANSIVO O COLUMPIO PARA FIJAR A LOSA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, (2) TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS DE 1/4" CON RONDANAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
2022-1509-1449-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 56.49
13 | SISTEMA ENFERMO-ENFERMERA
2022-1509-0435-CI-EF | CAJA GALVANIZADA RACO DE 3/4" CON SOBRETAPA MARCA HUBBELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 23
2022-1509-0436-CI-EF | CAJA GALVANIZADA RACO DE 3/4" CON TAPA CIEGA MARCA HUBBELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 52
2022-1509-0438-CI-EF | CAJA GALVANIZADA RACO DE 3/4" MARCA HUBBELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
2022-1509-0964-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 505.49
14 | SISTEMA DE GASES MEDICINALES
2022-1509-0504-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 13 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 228.8
2022-1509-0505-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 540.56
2022-1509-0506-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 25 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 319.49
2022-1509-0507-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 32 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 91.02
2022-1509-0508-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 38 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 55.63
2022-1509-0509-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 51 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 57.37
2022-1509-0510-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 64 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 23.29
2022-1509-0511-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 75 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 54.25
2022-1509-0512-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE DE 100 MM. TIPO L PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 54.25
2022-1509-1353-CI-EF | PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍA DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 228.8
2022-1509-1354-CI-EF | PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍA DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 540.56
2022-1509-1355-CI-EF | PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍA DE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 319.49
2022-1509-1467-CI-EF | PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍA DE 32 MM. DE DIAMETRO , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 91.02
2022-1509-1468-CI-EF | PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍA DE 38 MM. DE DIAMETRO , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 55.63
2022-1509-1469-CI-EF | PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍA DE 51 MM. DE DIAMETRO , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 57.37
2022-1509-1470-CI-EF | PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍA DE 63 MM. DE DIAMETRO , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 23.29
2022-1509-0513-CI-EF | CODO DE COBRE DE 13 MM. DE 90° PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 88
2022-1509-0514-CI-EF | CODO DE COBRE DE 19 MM. DE 90° PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 138
2022-1509-0515-CI-EF | CODO DE COBRE DE 25 MM. DE 90° PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 67
2022-1509-0516-CI-EF | CODO DE COBRE DE 32 MM. DE 90° PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
2022-1509-0517-CI-EF | CODO DE COBRE DE 38 MM. DE 90° PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2022-1509-0518-CI-EF | CODO DE COBRE DE 51 MM. DE 90° PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-1509-0519-CI-EF | CODO DE COBRE DE 64 MM. DE 90° PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-1509-0523-CI-EF | TEE DE COBRE DE 19 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 66
2022-1509-0524-CI-EF | TEE DE COBRE DE 25 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 39
2022-1509-0525-CI-EF | TEE DE COBRE DE 32 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 10
2022-1509-0526-CI-EF | TEE DE COBRE DE 38 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
2022-1509-0527-CI-EF | TEE DE COBRE DE 51 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
2022-1509-0528-CI-EF | TEE DE COBRE DE 64 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
2022-1509-0531-CI-EF | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 19 X 13 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 88
2022-1509-0532-CI-EF | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 25 X 19 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 54
2022-1509-0533-CI-EF | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 32 X 25 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 10
2022-1509-0534-CI-EF | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 38 X 32 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
2022-1509-0535-CI-EF | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 51 X 38 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2022-1509-0536-CI-EF | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 64 X 51 MM. PARA GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO Y SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 Y EMPAQUETADO INDIVIDUAL CON LA LEYENDA PARA USO CON OXIGENO CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2022-1509-1293-CI-EF | SOPORTE TIPO CAMA CON PERFIL UNICANAL GALVANIZADO RANURADO C-14 DE 4 X 2 CM. SECCIÓN DE 20 A 29 CM., DOS ESPARRAGOS DE VARILLAS DE ROSCA SIN FIN DE 1/4", JUEGO DE RONDANA Y TUERCAS, ANCLA Y COPLE HEXAGONAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, CORTE, ARMADO, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN CON ANCLA PARA PISTOLA NEUMÁTICA, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 188
2022-1509-1398-CI-EF | CONSOLA HORIZONTAL DE 1.50 M. DE LONGITUD, 1 TOMA DE OXIGENO, 1 TOMA DE AIRE, 1 TOMA DE VACÍO, LÁMPARA DE AMBIENTE Y LECTURA, APAGADOR SENCILLO, 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS DUPLEX, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 44
2022-1509-0542-CI-EF | ALARMA DE ÁREA DIGITAL ALTA/BAJA PRESIÓN PARA 3 GASES MEDICINALES, CON: PANTALLA TOUCH SCREEN; CAJA DE EMPOTRE A MURO PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS Y GASES MEDICINALES; SENSORES DE GAS; TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN CON CONECTORES TIPO DISS; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110-220V, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0545-CI-EF | SISTEMA (CAJA DE VÁLVULAS) DE 3 VÁLVULAS DE CIERRE DE ÁREA PARA GASES MEDICINALES DE (19, 19, 25 MM.) CONFORME AL CÓDIGO NFPA99, EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18 DE 32 X 53 X 14 CM. EN ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. COMPUESTA POR: VÁLVULA EN LATÓN O SIMILAR DE 3 CUERPOS CON PUERTOS SOLDABLES Y EXTENSIONES DE COBRE TIPO L ; BARRA DE DISTRIBUCIÓN EN LATÓN SOLDABLE CON PLATA; PUERTO Diss CGA V-5 PARA SUMINISTRO TEMPORAL; AISLANTE PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE; IDENTIFICACIÓN DE GASES Y ÁREAS CONTROLADAS; PREPARACIÓN DE 1/4 PARA INDICADORES DE PRESIÓN ANÁLOGOS; VENTANILLA EN PERFILES DE ALUMINIO CON ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-1509-0552-CI-EF | VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 51 MM. EN LATÓN DE 3 CUERPOS CON EXTENSIONES DE COBRE TIPO L, CONFORMA AL CÓDIGO NFPA 99, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.2 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2022-1509-0550-CI-EF | VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 75 MM. EN LATÓN DE 3 CUERPOS CON EXTENSIONES DE COBRE TIPO L, CONFORMA AL CÓDIGO NFPA 99, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.2 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-1509-0549-CI-EF | VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 100 MM. EN LATÓN DE 3 CUERPOS CON EXTENSIONES DE COBRE TIPO L, CONFORMA AL CÓDIGO NFPA 99, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.2 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-1509-0559-CI-EF | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 51 MM. X 0.95 M TIPO 304 CON EXTENSIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE EN AMBOS EXTREMOS CON SOLDADURA 35% PLATA CONFORME AL CÓDIGO NFPA 99, INCLUYE: SUMINISTRO, LAVADO POR ULTRASONIDO EN CUMPLIMIENTO A LA CGA G-4.1 INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2022-1509-0844-CI-EF | CONECTOR TIPO ESPIGA PURITAN PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, SOLDADURA MEDIANTE PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA DE PLATA SEGÚN NORMA NFPA-99 Y ESPECIFICACIONES ANEXAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 132
2022-1509-0841-CI-EF | FLUJOMETRO SENCILLO DE OXÍGENO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA FUJO DE OXÍGENO USO MÉDICO, CON ESCALA DE 0-15 LTS/MIN, CUERPO FABRICADO EN BARRA DE LATÓN CUBIERTO CON NIQUEL >40 Y ACABADO EN CROMO, CUBIERTA Y TUBO CÓNICO INYECTADOS EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, VOLANTE ERGONOMICO EN ALUMINIO ANODIZADO EN GRIS, ENCHUFE RÁPIDO Y ROSCABLE TIPO SSID ARAMED, CONEXIÓN DE SALIDA PARA HUMEDECEDOR TIPO AMERICANO CON ROSCA 9/16 18 Y ADAPTADOR EUROPEO R 3/8 BSP, PRESIÓN DE TRABAJO 4-6 KG/CM2, PRUEBAS CON NITROGENO, PRESIÓN >8 BAR PARA DETECCIÓN DE FUGAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 44
2022-1509-0842-CI-EF | HUMEDECEDOR CON FRASCO ARAMED, TUERCA MOLETEADA Y CONEXIÓN TIPO EUROPEA R 3/8 BSP, FRASCO DE 250 ml DE PVC COLOR BLANCO CON LOGOTIPO IMPRESO, GRADUADO CON LIMITES MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 44
2022-1509-0843-CI-EF | TROMBA DE SUCCIÓN CONEXIÓN TIPO PURITAN CON MANÓMETRO, PRESIÓN DE TRABAJO: 4 KG/CM2, FABRICADA EN LATÓN CUBIERTO CON NÍQUEL>40, ACABADO EN CROMO, VOLANTE DE ALUMINIO ANODIZADO CON SILENCIADOR DE ALGODÓN, CONEXIÓN DE SALIDA VACÍO PARA MANGUERA 5/16 TRANSPARENTE SEMI-RÍGIDA, PRESIÓN DE PRUEBA> 8 KG/CM2 (NITRÓGENO, PRUEBA DE FUGA), PRESIÓN DE PRUEBA PARA DETERMINAR VACÍO: 4 KG/CM2 DE SALIDA, SUCCIÓN MÁXIMA 48 CM HG, VÁLVULA DE SEGURIDAD (EVITA QUE SE TAPE LA MANGUERA DE SUCCIÓN) CON MANÓMETRO 0-14 KG/CM2 CONEXIÓN DIRECTA A LA VÁLVULA DE PARED DE AIRE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 44
15 | SISTEMA CONTRAINCENDIO
2022-1509-0678-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE MODELO 30 M, TIPO SOBREPONER, UNA VISTA, PINTADO EN ROJO . CON CHAPA, CRISTAL Y CALCOMANIA MARCA. EXTIN FLAM, INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0679-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO ANGULAR NPT DE 2" A 1 ½" ROSCA NST FABRICADA EN BRONCE. EXTIN FLAM, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0680-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIFLON DE 1 ½" X 3 PASOS, ROSCA NST, FABRICADO EN BRONCE FUNDIDO. MARCA EXTIN FLAM, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0681-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO UNIVERSAL, PARA AJUSTAR COPLES. EXTIN FLAM, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 3
2022-1509-0706-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIZO NEGRO CEDULA 40 VERTICAL DE 1/4", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0715-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 30 CM., INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0726-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE 1-1/2" A 1", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0725-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO SECO RANGO DE 01 - 14 KG., INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-1394-CI-EF | TUERCA UNIÓN NEGRA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 6
2022-1509-0633-CI-EF | SUMINISTRO DE HACHA PICO TIPO BOMBERO | PZA | 3
2022-1509-0634-CI-EF | SUMINISTRO DE PALA PUNTA REDONDA TIPO BOMBERO | PZA | 3
2022-1509-0749-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 ½" X 30 M. CAPA SENCILLA CON COPLES DE BRONCE, ROSCA NST MARCA KEY FIRE HOSE. | PZA | 3
2022-1509-0750-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ACERO AL CARBON C/C DYNAFLOW RANURADO DE 2 " CEDULA 10, INCLUYE: TENDIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 62.66
2022-1509-0751-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ACERO AL CARBON C/C DYNAFLOW RANURADO DE 3 " CEDULA 10, INCLUYE: TENDIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 26.64
2022-1509-0753-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO LIGERO VITAULIC D E 2" X 90°, FIGURA 001, INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 6
2022-1509-0755-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO LIGERO VITAULIC D E 3" X 90°, FIGURA 001, INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
2022-1509-0757-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RÍGIDO VITAULIC DE 2", FIGURA 009, INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
2022-1509-0758-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RÍGIDO VITAULIC DE 3", FIGURA 009, INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
2022-1509-0760-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE LIGERA VITAULIC D E 3", FIGURA 002, INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
2022-1509-0762-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA VITAULIC D E 4" X 3", INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2022-1509-1422-CI-EF | GABINETE DE PISO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRAINCENDIO DE 180 X 70 X 40 CM. DE LAMINA CAL. 22 CON PUERTA CON CRISTAL, ACABADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN ROJO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CRISTAL DE 6 MM. EN PUERTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-0635-CI-EF | SUMINISTRO DE CHAQUETÓN PARA BOMBERO BRIGADISTA COMBATE 911 EN TELA DE NOMEX IIIA COLOR AMARILLO 7.5OZ/YD2, CON BANDA REFLEJANTE DE 3" LIMÓN - PLATA - LIMÓN, BARRERA TÉRMICA PROTEC Y BARRERA DE HUMEDAD NEO GUARD MODELO BOM1001-S TALLAS MED, GDE Y XL MARCAROMAKFIRE | PZA | 3
2022-1509-0636-CI-EF | SUMINISTRO DE PANTALÓN PARA BOMBERO BRIGADISTA COMBATE 911 EN TELA DE NOMEX IIIA COLOR AMARILLO7.5OZ/YD2, CON BANDA REFLEJANTE DE 3" LIMÓN - PLATA - LIMÓN MODELOBOM1001H-P TALLAS MED,GDE Y XL MARCAROMAKFIRE CON TIRANTES EN TIPO "H" COLOR ROJO. | PZA | 3
2022-1509-0637-CI-EF | SUMINISTRO DE CAPUCHA 100% NOMEX TIPO OVER FACE MODELO CAP1005G MARCA ROMAKFIRE | PZA | 3
2022-1509-0638-CI-EF | SUMINISTRO DE CASCO PARA BOMBERO MARCA BULLARD AMARILLO MODELO LTX CBOM1007 | PZA | 3
2022-1509-0639-CI-EF | SUMINISTRO DE PAR DE BOTAS DE BOMBERO MODELO BOT1004 NÚMEROS 25 AL 32 MEX 13" SIN MEDIOS NÚMEROS MARCA CROYDON | PZA | 3
2022-1509-0640-CI-EF | SUMINISTRO DE PAR DE GUANTES PARA BOMBERO DE PIEL CON PUÑO RESORTE KEVLAR FIREMAX VI MODELO GIS1008 TALLAS MEDIANA / GRANDE Ó XL MARCA ROMAKFIRE | PZA | 3
2022-1509-1423-CI-EF | EXTINTOR DE 9 KG CON CARGA DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 75% FOSFATO MONOAMONICO EQUIPADO CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESION Y MANGUERA DE DESCARGA Y SOPORTE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION MATERIALES DE FIJACIÓN, MANIOBRAS, ACARREO, EXTINTOR CON CARGA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3
2022-1509-1184-CI-EF | SOPORTE CON ABRAZADERA CLEVIS PARA TUBERIA DE 2" CON ESPARRAGO DE 3/8" X 1.00 A 1.50 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 22
2022-1509-1185-CI-EF | SOPORTE CON ABRAZADERA CLEVIS PARA TUBERIA DE 2-1/2" CON ESPARRAGO DE 1/2" X 1.00 A 1.50 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
16 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ALUMBRADO Y CONTACTOS)
2022-1509-0992-CI-EF | RECEPTÁCULO DÚPLEX PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI GRADO COMERCIAL CON PLACA MOD 80301 MARCA LEVITON. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7
2022-1509-0942-CI-EF | RECEPTÁCULO DÚPLEX DECORA PLUS GRADO HOSPITAL TIERRA AISLADA MODELO 16262-IG Y PLACA TERMOPLÁSTICA DE PARED MODELO 80301 MARCA LEVITON. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 177
2022-1509-1011-CI-EF | RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO DECORA MODELO 5262 MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 72
2022-1509-1176-CI-EF | RECEPTACULO DUPLEX TIERRA AISLADA MODELO K03-05262-0IG Y PLACA TERMOPLÁSTICA DE PARED MARCA LEVITON, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
2022-1509-0985-CI-EF | RECEPTÁCULO DÚPLEX PARA PISO MODELO 2524-FBA MARCA LEVITON CON PLACA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 18
2022-1509-0838-CI-EF | SALIDA DE CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM. (21 MM.), 2 HILOS DE CABLE THWN 10 AWG Y 1 HILO DE CABLE DESNUDO 12 AWG MARCA CONDUMEX (DESARROLLO PROM. DE 5.00 M), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, PIEZAS DE CONEXION, CAJAS DE LAMINA GALVANIZADA, TENDIDO, FIJACIÓN, RANURADO, CONEXIONES, ENCINTADO, PEINADO, ELEVACIONES, MANIOBRAS, TRAZO, GUIADO, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SALIDA | 79
2022-1509-0839-CI-EF | SALIDA DE CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM. (21 MM.), 2 HILOS DE CABLE THWN 10 AWG, 1 HILO DE CABLE THWN 12 AWG Y 1 HILO DE CABLE DESNUDO 10 AWG PARA TIERRA AISLADA MARCA CONDUMEX (DESARROLLO PROM. DE 5.00 M), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, PIEZAS DE CONEXION, CAJAS DE LAMINA GALVANIZADA, TENDIDO, FIJACIÓN, RANURADO, CONEXIONES, ENCINTADO, PEINADO, ELEVACIONES, MANIOBRAS, TRAZO, GUIADO, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SALIDA | 203
EFc0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 2576
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 147
EFc0503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 94
EFc0489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1239
EFc0488 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 70
EFc0487 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 47
2022-1509-0964-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 691.5
2022-1509-0965-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 70
2022-1509-0966-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 32 MM. (1 1/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 47
2022-1509-1026-CI-EF | CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRETAPA DE 19 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 144
2022-1509-1025-CI-EF | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 25 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 23
2022-1509-0934-CI-EF | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 38 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
2022-1509-1418-CI-EF | REGISTRO TELEFÓNICO EMBISAGRADO DE 56X56X13 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2022-1509-1351-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 19 MM. (3/4") CON VARILLA ROSCADA 1/4" Y TAQUETE EXPANSIVO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 517
2022-1509-1047-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2" CON ESPARRAGO DE 1/2" DE DIÁMETRO, ALTURA DE 1.00 A 1.20 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 33
2022-1509-0988-CI-EF | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 10 A 50 AMP. MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 46
2022-1509-1014-CI-EF | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 20 A 50 AMP. MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
2022-1509-0777-CI-EF | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 3 X 80 AMPERES SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
2022-1509-0479-CI-EF | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO I-LINE DE 3 X 100 AMP. HGA36100 SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
2022-1509-0782-CI-EF | CENTRO DE CARGA QO112L125GRB MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES DE FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIONES, ETIQUETADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BALANCEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
2022-1509-0472-CI-EF | TABLERO ELECTRICO NF304AB22F TIPO EMPOTRAR MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ABERTURA EN MURO, MATERIALES DE FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIONES, ETIQUETADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BALANCEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
EFc0503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 518
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 2422.17
EFc0489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 965.05
EFc0488 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 88
2022-1509-0964-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 938.39
2022-1509-0965-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 22
2022-1509-0991-CI-EF | TUBO LICUATITE DE 16 MM. PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA, DESARROLLO DE 1.00 M. DE TUBO LIQUATITE DE 16 MM., 2 CONDUCTORES RECTOS, 2 CABLES THW CAL. 12 Y CABLE DESNUDO CAL. 14, JUEGO DE CLAVIJA Y CONECTOR. INCLUYE: HABILITADO, CONEXIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 318
2022-1509-0937-CI-EF | LUMINARIA LED PANEL 40W 600X600 6500K 100-240V MARCA LEDVANCE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE GABINETE, ACARREO, COLOCACIÓN, ARMADO, MONTAJE, CONEXIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 148
2022-1509-0938-CI-EF | LUMINARIA LED PANEL 40W 300X1200 6500K 100-240V MARCA LEDVANCE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE GABINETE, ACARREO, COLOCACIÓN, ARMADO, MONTAJE, CONEXIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12
2022-1509-0916-CI-EF | LUMINARIA LED DOWNLIGHT 14W 6500K 100-240V MARCA LEDVANCE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN, ARMADO, MONTAJE, CONEXIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 41
2022-1509-0862-CI-EF | LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN MURO MODELO SW 60 DE 2 W MARCA MAGG O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 31
2022-1509-0917-CI-EF | LUMINARIA LED DOWNLIGHT 25W 6500K 100-240V MARCA LEDVANCE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN, ARMADO, MONTAJE, CONEXIÓN, LÁMPARAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 99
2022-1509-0890-CI-EF | LUMINARIA TIPO ARBOTANTE MODELO TOULOUSE CON FOTOCELDA LED 9 W, L7206-1I0 MARCA MAGG O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ENSAMBLE, FIJACIÓN, FOCO LED, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 22
2022-1509-1207-CI-EF | LUMINARIO DOBLE LED SOLAR PLUS 8000 lm "ALL IN ONE" TIPO PUNTA DE POSTE MODELO SLP40W-DA-5K DC CON SISTEMA FOTOVOLTAICO CON LUMINARIA DE LEDS PARA ALUMBRADO EXTERIOR, CICLO DE ENCENDIDO AUTONOMO, APAGADO AUTOMÁTICO, ANTIFLAMA, MODULO DEL LED SELLADO CONTRA HUMEDAD Y SALINIDAD. POTENCIA DEL LUMINARIO 40 W, 24 VCD, PROTECCIÓN IP66, LED OSRAM OPTICA LEDIL. TEMPERATURA DE OPERACION DE 25°C HASTA 55°C, 3 DIAS DE AUTONOMÍA DE OPERACIÓN SIN CARGA, MODULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO MONOCRISTALINO, BATERIA DE LITHIO 5 AÑOS DE GARANTÍA, CONTROLADOR DE CARGA FOTOVOLTAICO CON ENCENDIDO AUTOMATICO, ACABADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, BRAZO METÁLICO PARA SOPORTAR EL LUMINARIO, TEMPERATURA DE COLOR 5300 A 6500 °K , POSTE DE ACERO CÓNICO DE 4" DE DIAMETROETRO DE 8 M DE LONGITUD, MONTADO EN BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 80X40X70 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MONTAJE, EXCAVACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 120
2022-1509-0984-CI-EF | APAGADOR DECORA PLUS SENCILLO MODELO 5691-02 MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 82
2022-1509-1027-CI-EF | APAGADOR DECORA PLUS DOBLE MODELO 5634 MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 44
2022-1509-0983-CI-EF | APAGADOR DECORA PLUS TRES VÍAS MODELO 5693-2W MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16
2022-1509-1026-CI-EF | CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRETAPA DE 19 MM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 398
2022-1509-0972-CI-EF | CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 142
2022-1509-1418-CI-EF | REGISTRO TELEFÓNICO EMBISAGRADO DE 56X56X13 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2022-1509-0782-CI-EF | CENTRO DE CARGA QO112L125GRB MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES DE FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIONES, ETIQUETADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BALANCEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
2022-1509-1351-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DE 19 MM. (3/4") CON VARILLA ROSCADA 1/4" Y TAQUETE EXPANSIVO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 469
17 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA
EFc0503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 52.8
EFc0500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1056
EFc0487 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 264
2022-1509-0967-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 38 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 249
2022-1509-1047-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2" CON ESPARRAGO DE 1/2" DE DIÁMETRO, ALTURA DE 1.00 A 1.20 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 125
18 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO
2022-1509-0967-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 38 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 187
2022-1509-0970-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 75 MM. (3") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 187
2022-1509-0978-CI-EF | CAJA CONDULET SERIE 9 DE 1-1/2" (41 MM.) DIRECCIÓN LB, LR CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
2022-1509-0981-CI-EF | CAJA CONDULET SERIE 7 DE 3" (78 MM.) DIRECCIÓN LB, LR CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
2022-1509-0502-CI-EF | CAJA CONDULET DE PASO C 59 DE 1-1/2" (41 MM.) CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 31
2022-1509-1085-CI-EF | CAJA CONDULET DE PASO C89 DE 3" (78 MM.) CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 31
2022-1509-0889-CI-EF | SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT, CON UNICANAL GALV RANURADO C-14 DE 4 X 2 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, ,MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 94
EFc0488 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 187
EFc0485 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 187
EFc0501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 748
EFc0497 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: CINTA DE HULE VULCANIZABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1496
2022-1509-0986-CI-EF | TABLERO ELÉCTRICO NQ304AB10014F TIPO EMPOTRAR MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ABERTURA EN MURO, MATERIALES DE FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIONES, ETIQUETADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BALANCEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
2022-1509-0475-CI-EF | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO JDL36250 MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
2022-1509-0775-CI-EF | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 3 X 10 A 3 X 50 AMPERES SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
19 | PASTA EXTERIOR
EFc0677 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA TEXTURIZADA MARCA COMEX ECONOMICA, INCLUYE: FONDEO CON PINTURA VINILICA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 26.956.692390

## SEÑALAMIENTO
OBRA: |  | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, TORRE HOSPITALARIA, ÁREA DE RECUPERACIÓN
MUNICIPIO: |  | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: |  | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.:
No. | TIPO | DIMENSIONES | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 REFLEJANTE | DPP-2 | 2 | HOMBRES TRABAJANDO
2 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.22 X .30 MTS. | DPP-6 | 6 | PREVENCIÓN DE TRABAJOS
3 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.00 MTS. 45 Ø | BAP-R | 10 | BARRIL PARA PROTECCIÓN DE OBRAS
4 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.10 MTS. 9 Ø | IAF-R | 5 | INDICADOR DE ALINEAMIENTO PARA PROTECCIÓN CON FRANJAS REFLEJANTES
5 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 | DPP-5 | 2 | BANDERAMIENTO
6 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 8 SECCIONES DE 20 CMS Ø | FLE-ELC | 2 | FLECHA DESVIACIÓN
7 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-7 | 2 | CEDA EL PASO
8 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-18 | 2 | NO REBASE
9 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-6 | 2 | ALTO
10 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-9 | 2 | VELOCIDAD MAX. 20 Km/H
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
SEÑALAMIENTO PROVISIONAL