## Catalogo Mudo
CATÁLOGO MUDO
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNA PARA EL CERESO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
Municipio: | PACHUCA DE SOTO
Localidad: | PACHUCA DE SOTO
Barrio y/o Col.: | COL. VENUSTIANO CARRANZA
Modalidad: | CONTRATO
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
1. OBRA EXTERIOR |  |  |  |  | $
2023-2301-0013-CI-AA | TRAZO Y NIVELACIÓN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1643.7
AA23c0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 1150.59
AA23c0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 493.11
2023-2301-0012-CI-AA | SONDEO PARA ENCONTRAR POSIBLES TUBERÍAS E INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA EXISTENTE SOBRE TERRENO LIBRE DE PAVIMENTO, PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS A LA MISMA EN EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS O PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS SEGÚN SEA EL CASO, INCLUYE: EXCAVACIONES A MANO EN MATERIALES TIPO B (70 %) Y (30 %) EN C, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M3 | 16.88
2. CORTES, DEMOLICIONES Y REPOSICIONES |  |  |  |  | $
2023-2301-0006-CI-AA | CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (10 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 2533
2023-2301-0005-CI-AA | CORTE CON SIERRA EN LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE (10 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 822
EF23c0033 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 189.98
EF23c0032 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 36.99
2023-2301-0002-CI-AA | BASE DE GRAVA CEMENTADA PUESTA EN OBRA, COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA SU INCORPORACIÓN, MATERIAL Y EQUIPO. | M3 | 113.99
EF23c0117 | SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 10.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M²., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA). | M2 | 759.9
EF23c0074 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO f´c= 150 Kg/cm2. HECHO EN OBRA; INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 36.99
EF23c0144 | CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 164.37
EF23c0111 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON AL 80 % PROCTOR CON PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, SELECCION Y VOLTEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 739.67
2023-2301-0010-CI-AA | RELLENO DE TEPETATE DE BANCO (PUESTO EN OBRA), COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 727.17
3. VALVULAS |  |  |  |  | $
2023-2301-0008-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ULTRASÓNICO ENTRE BRIDADO DE 3" DE DIÁMETRO CON GPRS MARCA BSI MODELO UFGPR2 TIPO ULTRASÓNICO CON SALIDAS RS485 Y DE PULSOS, UNA EXACTITUD DE +-1 % A 0.02 M/S DE VELOCIDAD DE FLUJO, EQUIPADO PARA OPERACIÓN CON BATERÍA CON UNA VIDA ÚTIL DE POR LO MENOS 5 AÑOS Y ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE 12 A 24 VCD, SISTEMA DE MEDICIÓN MULTIUNIDADES, PANTALLA LCD PARA INFORMACIÓN DE CAUDAL Y TOTALIZADOR DE CAUDAL POSITIVO/NEGATIVO/NETO EN SITIO. CONTROLADOR OPERATIVO INTERNO DE PROCESOS POR LOTE Y FECHA, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATO (CAUDAL, PRESIÓN Y OTROS) CON CAPACIDAD PARA ENVIÓ DE ESTA INFORMACIÓN VÍA GPRS O RADIOFRECUENCIA PERMITIENDO UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP68. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
2023-4019-1313-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO, CUERPO DE HIERRO DÚCTIL, TAPA DE ACERO, MALLA/CESTA ACERO INOXIDABLE 304, SELLADURAS NBR, REVESTIMIENTO ADHERIDO POR FUSIÓN (FBE), APROBADO POR RAL 5005 (AZUL) NSF Y WRAS DE 3" DE DIÁMETRO BRIDADA. MARCA BERMAD, MODELO 70F, CLASE 300 Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
2023-2301-0014-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE HIERRO DÚCTIL, SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) CON RESINA EPOXICA PARA 250 PSI DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
2023-2301-0008-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ULTRASÓNICO ENTRE BRIDADO DE 3" DE DIÁMETRO CON GPRS MARCA BSI MODELO UFGPR2 TIPO ULTRASÓNICO CON SALIDAS RS485 Y DE PULSOS, UNA EXACTITUD DE +-1 % A 0.02 M/S DE VELOCIDAD DE FLUJO, EQUIPADO PARA OPERACIÓN CON BATERÍA CON UNA VIDA ÚTIL DE POR LO MENOS 5 AÑOS Y ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE 12 A 24 VCD, SISTEMA DE MEDICIÓN MULTIUNIDADES, PANTALLA LCD PARA INFORMACIÓN DE CAUDAL Y TOTALIZADOR DE CAUDAL POSITIVO/NEGATIVO/NETO EN SITIO. CONTROLADOR OPERATIVO INTERNO DE PROCESOS POR LOTE Y FECHA, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATO (CAUDAL, PRESIÓN Y OTROS) CON CAPACIDAD PARA ENVIÓ DE ESTA INFORMACIÓN VÍA GPRS O RADIOFRECUENCIA PERMITIENDO UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP68. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
2023-4019-1313-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO, CUERPO DE HIERRO DÚCTIL, TAPA DE ACERO, MALLA/CESTA ACERO INOXIDABLE 304, SELLADURAS NBR, REVESTIMIENTO ADHERIDO POR FUSIÓN (FBE), APROBADO POR RAL 5005 (AZUL) NSF Y WRAS DE 3" DE DIÁMETRO BRIDADA. MARCA BERMAD, MODELO 70F, CLASE 300 Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
2023-2301-0014-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE HIERRO DÚCTIL, SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) CON RESINA EPOXICA PARA 250 PSI DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
4. CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS |  |  |  |  | $
AA23c0085 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 3 DE 1.40 x 1.20 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. | PZA | 6
2023-2301-0015-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE HIERRO DÚCTIL, SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) CON RESINA EPOXICA PARA 250 PSI DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
AA23c0095 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 13 DE 2.30 x 1.60 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. | PZA | 1
2023-2301-0003-CI-AA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 m. CANAL DE 150 mm. (6") DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
2023-2301-0004-CI-AA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80 M. CANAL 150 MM. (6") DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2023-2301-0009-CI-AA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 130 KG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
AA23c0107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 205
AA23c0116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 34
AA23c0118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
AA23c0124 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 136
AA23c0585 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 3/4 x 3 1/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 32
AA23c0130 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 75 mm. (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 2.739.50
2023-2301-0001-CI-AA | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE ADAPTADOR BRIDADO DE RANGO AMPLIO DE 6" (RANGO 157-189), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
AA23c0156 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 22° RADIO LARGO 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AA23c0163 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 90° RADIO LARGO 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 11
AA23c0188 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 75 MM. x 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
AA23c0204 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
AA23c0210 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
AA23c0236 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
AA23c0198 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CRUZ DE 75 MM. x 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EF23c0270 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2. EN CIMENTACION, T.M.A. 19mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 0.904
AX23c0031 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 1131
AX23c0032 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 16.965
AX23c0035 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 75.99
AX23c0036 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 2203.71
2023-2301-0011-CI-AA | REPOSICIÓN Y/O PREPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLECONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERA MULTIRANGO DE BRONCE DE 3" X 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 M. DE POLIETILENO 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, POZO DE BANQUETA DE FO. FO., PIEZAS DE FO. GO. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE 1/2", CONECTORES DE BRONCE DE 1/2" DE DIÁMETRO, 8.00 M. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" PARA CAMISA, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES A MANO, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TOMA | 45
5. CISTERNA |  |  |  |  | $
EF23c0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 22.47
EF23c0091 | EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 54.25
EF23c0096 | EXCAVACION CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO III, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 23.25
EF23c0136 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2. DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 25.98
EF23c0297 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2., INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 753.49
EF23c0296 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2., INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 27.37
EF23c0279 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 88.05
EF23c0272 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2. EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 8.64
EF23c0700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE72 X 72 cm. A BASE DE ÁNGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA, CALIBRE 14. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EF23c0753 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE FIERRO REDONDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y CUADRADO MACIZO DE ½", DE 0.60 m. DE ANCHO Y 1.50 m. DE ALTURA CON PERALTES A CADA 25 cm., FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EF23c0328 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA LIMPIA DE 2 HP, 120 V., MARCA SIEMENS O SIMILAR, CON UN DIAMETRO DE SUCCION DE 2" Y 2" DE DESCARGA Y UN ALCANCE DE HASTA 42 m. DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 1
EF23c0316 | ALIMENTACION DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO-CISTERNA CON (20 m.) DE TUBO DE Fo.Go. DE 13 mm. de Ø, (3) CODOS DE Fo. Go. DE 90 x 13 mm., (1) VALVULA PARA FLOTADOR DE 13 mm., (6) COPLES DE Fo. Go. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 1
EF23c0687 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 45.15
2023-4019-1558-CI-AA | RELLENO DE TEPETATE DE BANCO (PUESTO EN OBRA), COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 18.42
EF23c0107 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 23.87
AX23c0031 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 51.17
AX23c0032 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO). | M3-KM | 347.9731
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

## Resumen Mudo
OBRA: |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNA PARA EL CERESO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
MUNICIPIO: |  | PACHUCA DE SOTO
LOCALIDAD: |  | PACHUCA DE SOTO
BARRIO y/o COL.: |  | COL. VENUSTIANO CARRANZA
MODALIDAD: |  | CONTRATO
NO. | CONCEPTO |  |  |  | IMPORTE
1 | OBRA EXTERIOR
2 | CORTES, DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
3 | VÁLVULAS
4 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS
5 | CISTERNA
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL